## I0 Inputs
I0 Inputs
User provided parameters and inputs to the model
Inputs
General parameter inputs
| Parameter |  | Unit | Value | Source |  |  |  |  | Sensitivities | [24 empty] | Overall | Inputs
[9 empty] | Low | Medium | High | [23 empty] | Base case | 0
| Discount rate (real, pre-tax): estimate |  | Percentage | 6% | ElectraNet estimate |  |  |  | 4.5% | 6% | 8.5% | [23 empty] | Option A | 1
| Discount rate (real, pre tax): lower bound |  | Percentage | 4.5% | AER determination | [29 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| First year of analysis |  | Year | 2019 | Current financial year | [29 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Base financial year for analysis |  | Year | 2018 | Base year | [29 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Time horizon |  | Years | 22 | ElectraNet | [29 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
[35 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Name of project/option | [33 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Base case | [33 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option A |  | Please note that option names can be entered/changed in this table and they will automatically update throughout the model (with the exception of the tabel below, which still requries hard-coding) | [31 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option B - HVDC Qld | [33 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | [33 empty] | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | [33 empty] | 0 | 0
Option C3 - 330 kV
Option C3i - 330 kV SC
Option C4 - 330 kV detour
Option C5 - 500 kV
Option D1 - Vic
Option D1i - Vic SC
Capital cost
| Sensitivities |  |  | Comment | [30 empty] | Capex | Inputs
| Low | Medium | High | [32 empty] | 1/0
| 80% | 100% | 120% | A +/- 20% sensitivty has been used based on previous experience | [30 empty] | Base case | 0
[35 empty] | Option A | 1
| Capital cost inputs | [33 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option | Asset | Amount | Start year | End year | Commission year | Asset life | [27 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option A | Minimum load control | 3000000 | 2019 | 2020 | 2021 | 15 | [27 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
[35 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
[35 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
[35 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 554853746.67 | 2023 | 2024 | 2024 | 30 | [27 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option B - HVDC Qld | Substations | 48500000 | 2023 | 2024 | 2024 | 40 | [27 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 1146477548 | 2023 | 2024 | 2024 | 55 | [27 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| Option B - HVDC Qld | SPS | 2500000 | 2023 | 2024 | 2024 | 15 | [27 empty] | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 34000000 | 2023 | 2024 | 2024 | 30 | [27 empty] | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 297042488.42 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 513366909.33 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 2690602.25 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option C2 - 275 kV | Substations | 151346902 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C2 - 275 kV | Lines | 885642772 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option C2 - 275 kV | SPS | 4445496 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option C3 - 330 kV | Substations | 481281889 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C3 - 330 kV | Lines | 949724562 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option C3 - 330 kV | SPS | 4852719 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 529598873 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 947419357 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 4840940 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 323056909 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 948223508 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 7618753 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option C5 - 500 kV | Substations | 402686375 | 2023 | 2024 | 2024 | 40
| Option C5 - 500 kV | Lines | 2450896668 | 2023 | 2024 | 2024 | 55
| Option C5 - 500 kV | SPS | 4202957 | 2023 | 2024 | 2024 | 15
| Option D1 - Vic | Substations | 165779368 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option D1 - Vic | Lines | 728739955 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 298311142 | 2022 | 2023 | 2023 | 30
| Option D1 - Vic | SPS | 8318678 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
| Option D1i - Vic SC | Substations | 165007156 | 2022 | 2023 | 2023 | 40
| Option D1i - Vic SC | Lines | 752550916 | 2022 | 2023 | 2023 | 55
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 298311142 | 2022 | 2023 | 2023 | 30
| Option D1i - Vic SC | SPS | 8279929 | 2022 | 2023 | 2023 | 15
Operating and maintenance costs inputs
| Sensitivities |  | Percentage
| Type | Low | Medium | High | Comment
| Routine maintenance | 90% | 100% | 110% | Narrower band of +/- 10% used for routine maintenance based on previous experience
| Refurb costs | 70% | 100% | 130%
| Corrective maintenance | 70% | 100% | 130%
| Network Support Agreements | 70% | 100% | 130%
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Routine maintenance | Inputs
| Routine maintenance | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ |  |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | [10 empty] | Option A | 1
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ |  |  |  |  | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | 11500000 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ |  |  |  |  | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | 4518317 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option D1 - Vic | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ |  |  |  | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Refurb costs | Inputs
| Refurb costs | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Corrective maintenance | Inputs
| Corrective maintenance | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Network Support Agreements | Inputs
| Network Support Agreements | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 66656170.5555 | 71197672.8338 | 59860609.7882 | 58184282.1945 | 47442570.0694 | 47644942.8627 | 49135820.3529 | 48929587.4764 | 49028843.1739 | 51352152.3116 | 51080483.5173 | 51380038.3718 | 54231271.8472 | 54647343.9752 | 54354557.7555 | 60374402.7996 | 69592061.7734 | 74401635.534 | 81297464.166 | 85675643.2299 | 60848259.8907 | [10 empty] | Option A | 1
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
Unserved energy (USE)
| Parameter | $/MWh | Comment
| VCR | 34060 | AEMO VCR Report, SA values
| USE sensitivities | Percentage | Comment
| Low | 70% | Standard sensitivities used
| Medium | 100%
| High | 130%
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | MWh unserved | Inputs
| MWh unserved | Units | [33 empty] | 1/0
| Base case | MWh | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | MWh | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | MWh | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | MWh | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | MWh | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | MWh | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | MWh | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | MWh | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | MWh | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | MWh | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | MWh | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | MWh | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | MWh | [32 empty] | 0 | 0
Unrelated network investments
| Unrelated network sensitivities | Percentage | Comment
| Low | 70% | Standard sensitivities used
| Medium | 100%
| High | 130%
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Unrelated network investment | Inputs
| Unrelated network investment | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
Other benefits
Percentage
| Benefit type | Low | Medium | High | Comment
| Variable costs (fuel) | 70% | 100% | 130% | Standard sensitivities used
| Generator and storage capital deferral | 70% | 100% | 130%
| Fixed Costs | 70% | 100% | 130%
| Renewable Energy Target | 70% | 100% | 130%
| Unserved Energy | 70% | 100% | 130%
| Renewable Energy Zones | 70% | 100% | 130%
| Network CAPEX deferral | 70% | 100% | 130%
| Demand Side Participation | 70% | 100% | 130%
|  | 70% | 100% | 130%
|  | 70% | 100% | 130%
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Variable costs (fuel) | Inputs
| Variable costs (fuel) | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 112825427 | 110559186 | 106012503 | 116025996 | 112792561 | 114570141 | 113824618 | 113502985 | 112065935 | 112023262 | 111704461 | 108361743 | 101498326 | 96703275 | 87173634 | 77919704 | 75901512 | 80593908 | 84584254 | 90664439 | 112298997 | [10 empty] | Option A | 1
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 6886375.3806 | 17083601.5213 | 16433129.2103 | 15332012.8154 | 27818653.5481 | 61320572.3027 | 243302363.5575 | 247004186.7084 | 190029898.4525 | 329773194.4275 | 285580513.6421 | 286924337.2813 | 398183196.5423 | 359903230.8897 | 331803928.1179 | 362476901.8912 | 379580176.2945 | 231221063.4763 | 232740440.9631 | 214335581.6481 | 296366506.7013 | 58826092.7451 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 5540713.4647 | 9472292.8175 | 9924553.3947 | 10714468.3279 | 14616559.0276 | 58546521.6047 | 114328142.0538 | 126441938.06 | 37375763.8171 | 161428821.5114 | 83703179.1719 | 178886827.8967 | 244678047.7414 | 152470836.1081 | 96926758.5112 | 220757028.5794 | 102507723.6655 | -22637037.9807 | -16939230.6941 | 17838560.1164 | 141013201.0877 | 24511282.7148 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 5822078.911 | 10897593.3641 | 9718565.5617 | 9118709.7364 | 12417182.851 | 165065091.6734 | 215031915.5149 | 318261647.5719 | 214466318.2807 | 357094537.5922 | 249558640.9542 | 286953976.4534 | 339526200.6249 | 361768801.204 | 302479938.7116 | 298595625.2499 | 325024095.2842 | 114295046.4732 | 204028682.5515 | 226487798.1517 | 131386096.2064 | 2990870.9656 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 7279693.8273 | 11200459.5939 | 12041527.2497 | 10416133.8915 | 10674564.3128 | 153160289.2676 | 174202419.1528 | 308444061.0063 | 168667931.7848 | 264155523.075 | 165256674.6632 | 179955245.5306 | 239763249.1471 | 211383907.205 | 333512903.4003 | 371152293.9906 | 515226152.7434 | 377526723.5178 | 414812872.3142 | 403554344.5668 | 326140688.9341 | 147195005.3379 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 6983955.5083 | 10499409.0705 | 10514544.835 | 10687434.3141 | 13022177.9879 | 195176755.0583 | 240317056.3766 | 357953780.1551 | 243416722.3661 | 389355952.6809 | 244678203.1772 | 245637269.8638 | 325434238.4084 | 344081853.628 | 346181329.6557 | 377439282.9747 | 471557153.6918 | 418874136.3638 | 407281061.1486 | 494516038.6659 | 362483119.7614 | 203108270.5348 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 7009459.5604 | 10859246.5643 | 10209332.5846 | 10457613.0691 | 11996792.0685 | 178518352.0511 | 226894453.7892 | 338934268.4014 | 233085507.3228 | 375866133.2508 | 253135655.6985 | 265416247.6317 | 478338365.1974 | 322058187.2824 | 297930112.6647 | 303243860.1841 | 323299778.1073 | 133383498.3881 | 174919845.57 | 190259687.8725 | 70519735.8412 | -96854027.6624 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 7380550.7268 | 17195407.1022 | 16416974.7735 | 16660499.9226 | 21414207.582 | 45601359.6908 | 238385692.8134 | 344796166.8357 | 223605987.1628 | 391329288.5576 | 261096471.8833 | 234980477.7706 | 426526226.1429 | 443879164.6485 | 512284100.8307 | 484107196.8721 | 767806493.95 | 656964664.4566 | 595286846.2263 | 638314934.6742 | 403575858.583 | 159871777.2987 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 7189824.1498 | 16353898.8058 | 20380323.1985 | 15122570.7602 | -18152255.529 | 169575087.7697 | 322591843.9323 | 357572615.3212 | 353787620.3741 | 370769938.3426 | 407765399.7935 | 514979521.8021 | 536033187.0729 | 317204778.4191 | 246885004.6745 | 221235226.7091 | 180754350.4053 | -21195219.0173 | 65439840.2774 | 85402229.0875 | 100808020.6991 | -4769888.936 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 8448113.3149 | 16709289.159 | 19163625.328 | 15358119.783 | -16410697.0057 | 185905120.7025 | 335217483.7962 | 354775167.0266 | 355595348.9194 | 365285439.088 | 397051675.533 | 490545419.7308 | 515516736.185 | 307355202.4251 | 230151488.1279 | 233594276.5658 | 238789372.9365 | 18082054.3627 | 89016779.3112 | 128919402.7728 | 66802907.4137 | -16272579.2691 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Generator and storage capital deferral | Inputs
| Generator and storage capital deferral | Units |  | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -6143787.6331 | 76233103.8801 | -39965940.4726 | -24715790.7626 | 8388094.6544 | -16385575.4687 | 21890238.7464 | 43611377.4175 | -50884789.7324 | -85236062.3926 | -26318791.8053 | 3708142.9759 | 269628849.0799 | 36943304.7569 | 169781172.8992 | 220763559.4355 | 0 | 0 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 0 | 23945359.8391 | 6729165.4899 | 6729165.4899 | 9036266.1404 | 9036266.1404 | -174243044.3132 | -40111129.1679 | 5528747.1513 | -32197176.0584 | 3478275.0268 | -21510418.8319 | -31500864.863 | -31500864.863 | -22814357.4764 | -37724716.7551 | 150190569.86 | 88096076.9334 | 136659087.2564 | 131249077.9889 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 0 | 19494846.1203 | 7619805.1139 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | -13170803.6637 | 15059615.4303 | -45162025.2415 | 14976028.0139 | -32635863.3547 | 19340827.917 | -37249660.0015 | -97106028.5068 | -73439559.4493 | -35434900.7193 | 209396500.2127 | 144122553.0014 | 130742417.5539 | 126405036.4037 | 199375009.4725 | 0 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 0 | 27114651.2341 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102236710.5388 | -46459268.5454 | 16632453.0654 | -28160611.3088 | 36865583.1642 | 46807805.1797 | -122558891.4293 | -68573283.4691 | 10314584.3825 | 79056531.7096 | 202785842.5371 | 164404852.778 | 127299631.3313 | 126205898.4032 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102489375.816 | -46616220.5133 | 16484063.0531 | -28294729.582 | 36735903.4079 | 46559371.611 | -122659866.6019 | -68610963.163 | 10213811.6382 | 78955758.9653 | 202538442.882 | 164405484.1407 | 126887739.4567 | 126781927.5101 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 9926905.7644 | 46115349.7726 | -45475778.695 | 15416774.5127 | -21913312.383 | 26020896.2588 | 43283910.3532 | -180914677.1667 | -82840061.4351 | 26045756.99 | 50324802.7137 | 258570058.9571 | 178154162.1972 | 128844055.2923 | 182063500.8868 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -1389532.6125 | 32584763.5539 | 32773630.4291 | -52432770.8071 | 17297405.1366 | -15298324.7976 | 39667200.1134 | 74934960.697 | -166974964.7413 | -82463204.1834 | 26563107.2714 | 51046016.2509 | 258560531.1654 | 177893354.2331 | 132929298.5062 | 131884567.0101 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -186162825.8801 | -87441903.0977 | -86769991.2831 | -46195828.4298 | -94324539.3317 | -89821341.0465 | -93102630.0078 | -102117680.6206 | 5292758.75 | 65421001.4524 | 265630508.8007 | 92901116.4443 | 139118225.4539 | 196531423.4796 | 0 | 0 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -206624832.62 | -86745099.384 | -84329005.9658 | -45143437.3688 | -93761744.1205 | -83653734.2083 | -78050701.6817 | -97588650.3741 | 9358680.4031 | 79918705.1117 | 266683117.4649 | 92822979.3987 | 133536023.2005 | 197489046.3567 | 0 | 0 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Fixed Costs | Inputs
| Fixed Costs | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | -1581156.4381 | -3665922.6201 | 36086252.41 | 30687247.8544 | 36931638.174 | 29269797.4047 | 36636372.8946 | 39434636.029 | 27509298.0397 | 22420233.9856 | 30939920.4763 | 34897831.8965 | 41591788.4712 | 29032540.2906 | 33794547.3384 | 50740317.1389 | 54216944.4318 | 66765438.3492 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 0 | 1025337.4572 | 1022535.9888 | 1022535.9888 | 1623104.5602 | 36328232.8269 | 34508099.2237 | 27052455.3234 | 35772283.1362 | 28544190.8407 | 35394913.5607 | 30212289.091 | 26541376.7313 | 26614092.8319 | 28949650.0689 | 29058332.6772 | 33781460.9586 | 35470580.4297 | 37561311.106 | 40690841.9323 | 43294835.3114 | 46269203.5878 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37326996.6832 | 25965673.5619 | 37414061.4718 | 27766802.0322 | 37785596.2209 | 35608242.0506 | 31364335.4873 | 23514579.1445 | 31607299.8893 | 39389053.0934 | 45218433.8265 | 44926176.9764 | 41833099.2155 | 51573638.6323 | 53884665.5734 | 57251530.5149 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37444482.375 | 25721865.074 | 37740467.029 | 28557387.4174 | 41308716.5603 | 42198246.524 | 33092894.9893 | 26842716.0839 | 28186947.3913 | 39630868.3525 | 47711225.5156 | 48037816.537 | 46046124.8293 | 52895991.7398 | 54746559.0681 | 57184898.0328 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37417923.9745 | 25691828.48 | 37712651.2758 | 28531671.6612 | 41283933.0928 | 42164094.0617 | 33087741.9229 | 26849907.773 | 28181794.325 | 39625715.2862 | 47677073.0533 | 48034687.3758 | 46027810.2862 | 52901478.4718 | 54767201.6467 | 57214891.479 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37333654.7841 | 25888695.5714 | 37445911.5011 | 29262496.546 | 38591107.3523 | 39038095.1312 | 25379313.1939 | 25101171.6738 | 32310203.2387 | 40347680.8599 | 47667132.836 | 47486216.0309 | 44309133.3085 | 53462168.4801 | 55546378.6402 | 58526400.1615 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | 38843.5619 | -819073.2803 | 37172765.4004 | 25482378.5413 | 38684123.2217 | 30572838.5129 | 41242784.8235 | 45082334.7626 | 31094507.354 | 25055471.5924 | 32292073.0641 | 40731718.3284 | 47415912.9124 | 47071692.6586 | 44445261.7892 | 55208409.1804 | 58080757.528 | 62295463.9044 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27783809.4969 | 19873262.9333 | 20001599.8802 | 26218691.1105 | 16799731.5759 | 15256035.5262 | 12904556.3615 | 23492615.8951 | 30417829.9609 | 43040536.0071 | 47601806.3359 | 44040100.4594 | 42862379.2266 | 54468418.1379 | 56970741.5787 | 62075429.0332 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27753675.8446 | 20021518.1139 | 20482998.3944 | 26414383.27 | 16899802.1366 | 15767737.7312 | 15163462.9564 | 23703043.7324 | 30537215.4859 | 43483357.6516 | 48242078.656 | 43816590.7574 | 42878159.1142 | 56431358.4622 | 59459146.2853 | 65828207.7842 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Renewable Energy Target | Inputs
| Renewable Energy Target | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Unserved Energy | Inputs
| Unserved Energy | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Renewable Energy Zones | Inputs
| Renewable Energy Zones | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 269767.5 | 269767.5 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 1544791.25 | 1544791.25 | 3081568.75 | 8639248 | 13482317.5 | 22438011.25 | 38221751.25 | 35976800.25 | 36445316 | 41668306.25 | 43861570.75 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 1
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 863256 | 863256 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 4943332 | 4943332 | 9861020 | 27645593.6 | 43143416 | 71801636 | 122309604 | 115125760.8 | 116625011.2 | 133338580 | 140357026.4 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 1
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 1
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 1
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 539535 | 539535 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 3089582.5 | 3089582.5 | 6163137.5 | 17278496 | 26964635 | 44876022.5 | 76443502.5 | 71953600.5 | 72890632 | 83336612.5 | 87723141.5 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 1
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | [10 empty] | Option D1i - Vic SC | 1
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Network CAPEX deferral | Inputs
| Network CAPEX deferral | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ |  |  |  |  | 560000000 | [16 empty] | -560000000 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | Demand Side Participation | Inputs
| Demand Side Participation | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | 7502175.3712 | 2494524.401 | 1366624.8856 | 895300.9064 | 974893.462 | 1871476.5996 | 1726106.9817 | 1038332.0154 | 7943156.1631 | 5528519.9271 | 4733799.4625 | 5011967.2811 | 6456336.7556 | 2489281.6917 | 2021086.3688 | 53358.1891 | 26235.1475 | 489515.1433 | 11608.7337 | 35497.4679 | -1954621.1558 | -551226.5215 | [10 empty] | Option A | 1
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | -301156.5162 | 11212.1198 | 1403.1904 | 3734.2757 | 620.5398 | -2331.3699 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 529327.0574 | 1581371.7163 | 4905229.6278 | 5437200.283 | 7811307.7508 | 3563753.6623 | 942408.5264 | -1209235.0575 | [10 empty] | Option B - HVDC Qld | 1
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | -56255.2452 | 10381.6072 | 1382.3002 | 3702.3327 | 2726.5941 | -28321.9205 | -58141.3596 | -3773.248 | -7748.5718 | -16166.6995 | -19286.4128 | -14827.7507 | -56596.3326 | -61297.4344 | 445864.2775 | 846272.7164 | 4274060.2773 | 3461674.7454 | 5179564.7042 | 2363057.4531 | -2466924.3281 | -20004104.5319 | [10 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | -168826.0234 | 11212.1198 | 5939.0633 | -153.9919 | -1893.4059 | -24682.4946 | -18670.8021 | -2683.2331 | -24245.441 | -1506.9414 | -14100.9838 | -16504.0421 | -19001.9629 | -43843.2348 | 219793.6162 | 692400.1117 | 2122931.2544 | -49514769.4678 | -108624973.156 | -100454432.8126 | 434043.3635 | -18735507.9084 | [10 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | -627519.7613 | 11212.1198 | 2952.7608 | 4620 | 1826.7832 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | -192910.099 | 100328.1748 | 929425.2613 | 3538230.3119 | 5610555.7077 | 6450790.0597 | -5575805.0866 | -5908296.4362 | -27716283.3318 | [10 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | 252225.9029 | 1972.1198 | 6275.8452 | 4620 | 1834.098 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | -73710 | -176490 | 108059.6755 | 1152467.9189 | 1362150.8097 | 5753072.0707 | 6015865.683 | -892056.0382 | -3082234.8403 | -17285787.2134 | [10 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | 446981.684 | 7854.1298 | 916.9224 | 3497.059 | 2726.5941 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 3014.0305 | -1041.1893 | -504.1034 | -634.1572 | 352418.1681 | 826043.9402 | 4021209.6903 | 5863485.0424 | 6428553.3447 | -1953195.38 | 1841598.1011 | -11339181.7996 | [10 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 1
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | -562973.1648 | 10453.7364 | 2133.7406 | 4620 | -1893.4059 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 536623.3091 | 841832.3377 | 4150718.2205 | 7669493.4093 | 8249034.914 | 1392991.288 | 6051500.5812 | 6873575.0331 | [10 empty] | Option C5 - 500 kV | 1
| Option D1 - Vic | 2018 $ | -186574.7994 | 6592.1198 | -2355.3805 | -694.2238 | 2119.2382 | -7078.6933 | -19678.7027 | -226414.9992 | -704.0624 | 0 | 5220 | -6677.4633 | -472.7995 | -61221.2772 | 325591.9733 | 1412348.0692 | 4044880.7495 | 4058975.0807 | 4576845.3631 | 488141.0289 | -1128507.3819 | -18005648.7741 | [10 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | 0 | Inputs
| 0 | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | Comment | 0 | Inputs
| 0 | Units | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ |  |  | 1/0
| Base case | 2018 $ | [32 empty] | Base case | 0
| Option A | 2018 $ | [32 empty] | Option A | 0
| Option B - HVDC Qld | 2018 $ | [32 empty] | Option B - HVDC Qld | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 2018 $ | [32 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C2 - 275 kV | 0
| Option C3 - 330 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C3 - 330 kV | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2018 $ | [32 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2018 $ | [32 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0
| Option C5 - 500 kV | 2018 $ | [32 empty] | Option C5 - 500 kV | 0
| Option D1 - Vic | 2018 $ | [32 empty] | Option D1 - Vic | 0
| Option D1i - Vic SC | 2018 $ | [32 empty] | Option D1i - Vic SC | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0
| 0 | 2018 $ | [32 empty] | 0 | 0

## C0 Calculations
C0 Calculations
Present value calculations and outputs of the model
Net present value
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Net present value | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 739802675.7027 | 6302175.3712 | 67460632.0121 | 61087439.902 | 64005377.0547 | 75271891.9259 | 80454238.551 | 81944787.9778 | 79467875.7683 | 86195429.9296 | 82274264.7054 | 79810554.8444 | 79960089.819 | 77852052.8953 | 65025717.3986 | 59471220.5862 | 48178801.7603 | 34683857.1878 | 26676583.9019 | 27524371.86 | 26711526.5517 | 27736867.5833 | 68153988.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 1924742961.3839 | 6585218.8644 | 3377286.5025 | 12176174.1282 | 11077388.8185 | -145938187.8513 | -592147095.6752 | 227923883.8312 | 241480863.8002 | 223849631.2809 | 331157416.3635 | 332612345.2831 | 358470350.7278 | 363307704.8496 | 285587402.4827 | 325454383.8464 | 391164248.48 | 684206043.4733 | 291134108.8069 | 432627468.9514 | 477903211.8848 | 340025859.6594 | 413017669.8982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 800551267.2325 | 5484458.2196 | 34453371.7211 | 17677637.1735 | -308270127.8607 | -301191576.1776 | 102652466.1515 | -26858413.6453 | 111986021.7175 | 77275576.2829 | 156366200.3442 | 121163612.0966 | 187618661.6551 | 239706754.5271 | 149104335.3927 | 110647163.3812 | 224919234.7178 | 311691826.0113 | 141113045.3778 | 196937532.6224 | 227086853.4907 | 222009418.321 | 449718087.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2145307884.2172 | 5653252.8876 | 31564697.7416 | 18502183.6191 | -400177833.2614 | -395417274.9893 | 210794512.4503 | 238010336.1322 | 358125151.731 | 205535007.47 | 398676759.0969 | 253535171.2366 | 345329874.3789 | 337065206.1478 | 296494528.6068 | 287013066.3679 | 344885593.7358 | 652063596.5777 | 374638610.9831 | 381604986.9648 | 419137051.575 | 516918394.6158 | 723593394.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2320457523.8231 | 6652174.0661 | 39487369.0852 | 20822159.0046 | -556645235.1144 | -552402858.688 | 204926194.6238 | 312810943.403 | 286638000.5349 | 221966974.8791 | 263478422.1835 | 242362317.3876 | 273640462.2344 | 154976417.707 | 180286704.7208 | 405171755.3489 | 543198389.3141 | 857513496.108 | 746966953.5405 | 737016619.5345 | 721361693.6232 | 540152176.566 | 1073498425.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2752317730.5033 | 7236181.4112 | 38777078.5619 | 19298499.6742 | -574773934.6918 | -568455237.6981 | 246942660.4145 | 379151687.5034 | 335960731.1219 | 296539559.695 | 388519017.7601 | 321629382.6779 | 339039900.5364 | 240467568.7295 | 312970583.2381 | 417741987.2944 | 549602495.1451 | 811386865.4368 | 788454384.9509 | 728619677.5745 | 817588652.6096 | 579341311.5677 | 1159891034.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2131539787.7094 | 7456441.2444 | 39142798.0656 | 18987928.5011 | -493820878.8779 | -488835266.1214 | 223948734.3226 | 309057728.1823 | 318065466.7778 | 284661254.8365 | 381928378.9138 | 316463734.8401 | 349326794.4268 | 324392079.6212 | 268981800.8638 | 372416987.0616 | 420207022.6979 | 676934202.0907 | 439830864.1586 | 424955188.0154 | 495222793.8595 | 209744325.0824 | 689018023.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 2183024192.7504 | 6817577.562 | 3488333.6999 | 12160750.2415 | 12406761.65 | -1127571091.8745 | -1070265667.0357 | 303814979.9792 | 313332677.57 | 275069198.5211 | 402085485.2729 | 337493359.8203 | 350479456.2301 | 286127451.7557 | 381953115.0576 | 567157587.4754 | 572208446.7891 | 1073415339.2483 | 885080887.7576 | 776392124.4357 | 822282585.1526 | 463189799.6922 | 1764435662.7761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 1860023099.3122 | 7003249.3505 | 32627198.6024 | 4805692.7987 | -482410055.6829 | -512774399.2882 | 498314368.9989 | 162693148.8463 | 288277560.1576 | 285518524.9088 | 349292801.0233 | 328745812.0377 | 438907538.8185 | 454334640.6271 | 237018492.4164 | 281421185.3588 | 329609112.2378 | 496531546.2921 | 118304972.9678 | 250497290.3217 | 335390211.7346 | 155150254.8966 | 598396972.6475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 1889664969.1808 | 8448113.3149 | 32975996.8358 | 3591350.3087 | -491373812.4364 | -520234960.0031 | 514651480.625 | 154846327.0207 | 286551585.7566 | 290249341.348 | 345056384.9892 | 318689733.549 | 421159423.2536 | 451129497.4597 | 231969595.7834 | 268547384.017 | 355496339.3291 | 552214569.0581 | 153221624.5195 | 263930961.6267 | 381339807.5923 | 124762053.6997 | 621127562.8431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs
Capital cost
1500000
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | Asset | bar: 1500000 2019 to 1500000 2049
| Option A | Minimum load control | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | -277426873.335 | -277426873.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -24250000 | -24250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -573238774 | -573238774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250000 | -1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | -17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | -148521244.21 | -148521244.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | -256683454.665 | -256683454.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | -1345301.125 | -1345301.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -75673451 | -75673451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -442821386 | -442821386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2222748 | -2222748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -240640944.5 | -240640944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -474862281 | -474862281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2426359.5 | -2426359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -264799436.5 | -264799436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -473709678.5 | -473709678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -2420470 | -2420470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | -161528454.5 | -161528454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | -474111754 | -474111754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | -3809376.5 | -3809376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -201343187.5 | -201343187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -1225448334 | -1225448334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -2101478.5 | -2101478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | -82889684 | -82889684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | -364369977.5 | -364369977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | -4159339 | -4159339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -82503578 | -82503578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -376275458 | -376275458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -4139964.5 | -4139964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Terminal value | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240436623.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792111760.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163373368.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282351800.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83240796.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595796046.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264705038.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638905614.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291279380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637354840.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177681299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637895814.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231544665.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693346788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91178652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490243242.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90753935.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506261525.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Base case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option A | -2200071.1997 | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -798965543.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714532517.868 | -714532517.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860135373.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -401705986.253 | 0 | 0 | 0 | -325240000 | -325240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356580135.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -490505108.5749 | 0 | 0 | 0 | -416574068 | -416574068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543229474.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -683511730.3423 | 0 | 0 | 0 | -574343668 | -574343668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722888522.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -706280470.2345 | 0 | 0 | 0 | -592743668 | -592743668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742907376.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -606408869.2734 | 0 | 0 | 0 | -511559668 | -511559668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652461691.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -1232718371.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143114400 | -1143114400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539913163.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -584027908.1056 | 0 | 0 | 0 | -480459657.2 | -480459657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560597081.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -594728109.706 | 0 | 0 | 0 | -489659657.2 | -489659657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573071934.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating costs
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of routine maintenance | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -10208189.0518 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -98629475.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -38751237.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of refurb costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of corrective costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network Support Agreements | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -452085491.6676 | 0 | -46659319.3889 | -49838370.9837 | -41902426.8517 | -40728997.5361 | -33209799.0486 | -33351460.0039 | -34395074.247 | -34250711.2335 | -34320190.2217 | -35946506.6181 | -35756338.4621 | -35966026.8602 | -37961890.2931 | -38253140.7826 | -38048190.4289 | -42262081.9597 | -48714443.2414 | -52081144.8738 | -56908224.9162 | -59972950.2609 | -42593781.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits
USE benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Expected USE differential | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unrelated network investment benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unrelated network investment benefits/(costs) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Variable costs (fuel) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 1172061260.2047 | 0 | 112825427 | 110559186 | 106012503 | 116025996 | 112792561 | 114570141 | 113824618 | 113502985 | 112065935 | 112023262 | 111704461 | 108361743 | 101498326 | 96703275 | 87173634 | 77919704 | 75901512 | 80593908 | 84584254 | 90664439 | 112298997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 2114331143.9251 | 6886375.3806 | 17083601.5213 | 16433129.2103 | 15332012.8154 | 27818653.5481 | 61320572.3027 | 243302363.5575 | 247004186.7084 | 190029898.4525 | 329773194.4275 | 285580513.6421 | 286924337.2813 | 398183196.5423 | 359903230.8897 | 331803928.1179 | 362476901.8912 | 379580176.2945 | 231221063.4763 | 232740440.9631 | 214335581.6481 | 296366506.7013 | 58826092.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 871176382.3469 | 5540713.4647 | 9472292.8175 | 9924553.3947 | 10714468.3279 | 14616559.0276 | 58546521.6047 | 114328142.0538 | 126441938.06 | 37375763.8171 | 161428821.5114 | 83703179.1719 | 178886827.8967 | 244678047.7414 | 152470836.1081 | 96926758.5112 | 220757028.5794 | 102507723.6655 | -22637037.9807 | -16939230.6941 | 17838560.1164 | 141013201.0877 | 24511282.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2000547000.3708 | 5822078.911 | 10897593.3641 | 9718565.5617 | 9118709.7364 | 12417182.851 | 165065091.6734 | 215031915.5149 | 318261647.5719 | 214466318.2807 | 357094537.5922 | 249558640.9542 | 286953976.4534 | 339526200.6249 | 361768801.204 | 302479938.7116 | 298595625.2499 | 325024095.2842 | 114295046.4732 | 204028682.5515 | 226487798.1517 | 131386096.2064 | 2990870.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2098833497.0879 | 7279693.8273 | 11200459.5939 | 12041527.2497 | 10416133.8915 | 10674564.3128 | 153160289.2676 | 174202419.1528 | 308444061.0063 | 168667931.7848 | 264155523.075 | 165256674.6632 | 179955245.5306 | 239763249.1471 | 211383907.205 | 333512903.4003 | 371152293.9906 | 515226152.7434 | 377526723.5178 | 414812872.3142 | 403554344.5668 | 326140688.9341 | 147195005.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2548873240.2528 | 6983955.5083 | 10499409.0705 | 10514544.835 | 10687434.3141 | 13022177.9879 | 195176755.0583 | 240317056.3766 | 357953780.1551 | 243416722.3661 | 389355952.6809 | 244678203.1772 | 245637269.8638 | 325434238.4084 | 344081853.628 | 346181329.6557 | 377439282.9747 | 471557153.6918 | 418874136.3638 | 407281061.1486 | 494516038.6659 | 362483119.7614 | 203108270.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2032784784.8983 | 7009459.5604 | 10859246.5643 | 10209332.5846 | 10457613.0691 | 11996792.0685 | 178518352.0511 | 226894453.7892 | 338934268.4014 | 233085507.3228 | 375866133.2508 | 253135655.6985 | 265416247.6317 | 478338365.1974 | 322058187.2824 | 297930112.6647 | 303243860.1841 | 323299778.1073 | 133383498.3881 | 174919845.57 | 190259687.8725 | 70519735.8412 | -96854027.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 2952238629.927 | 7380550.7268 | 17195407.1022 | 16416974.7735 | 16660499.9226 | 21414207.582 | 45601359.6908 | 238385692.8134 | 344796166.8357 | 223605987.1628 | 391329288.5576 | 261096471.8833 | 234980477.7706 | 426526226.1429 | 443879164.6485 | 512284100.8307 | 484107196.8721 | 767806493.95 | 656964664.4566 | 595286846.2263 | 638314934.6742 | 403575858.583 | 159871777.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 2200477273.5047 | 7189824.1498 | 16353898.8058 | 20380323.1985 | 15122570.7602 | -18152255.529 | 169575087.7697 | 322591843.9323 | 357572615.3212 | 353787620.3741 | 370769938.3426 | 407765399.7935 | 514979521.8021 | 536033187.0729 | 317204778.4191 | 246885004.6745 | 221235226.7091 | 180754350.4053 | -21195219.0173 | 65439840.2774 | 85402229.0875 | 100808020.6991 | -4769888.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 2228207895.3219 | 8448113.3149 | 16709289.159 | 19163625.328 | 15358119.783 | -16410697.0057 | 185905120.7025 | 335217483.7962 | 354775167.0266 | 355595348.9194 | 365285439.088 | 397051675.533 | 490545419.7308 | 515516736.185 | 307355202.4251 | 230151488.1279 | 233594276.5658 | 238789372.9365 | 18082054.3627 | 89016779.3112 | 128919402.7728 | 66802907.4137 | -16272579.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Generator and storage capital deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 185289363.6468 | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -6143787.6331 | 76233103.8801 | -39965940.4726 | -24715790.7626 | 8388094.6544 | -16385575.4687 | 21890238.7464 | 43611377.4175 | -50884789.7324 | -85236062.3926 | -26318791.8053 | 3708142.9759 | 269628849.0799 | 36943304.7569 | 169781172.8992 | 220763559.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 461716.2831 | 0 | 23945359.8391 | 6729165.4899 | 6729165.4899 | 9036266.1404 | 9036266.1404 | -174243044.3132 | -40111129.1679 | 5528747.1513 | -32197176.0584 | 3478275.0268 | -21510418.8319 | -31500864.863 | -31500864.863 | -22814357.4764 | -37724716.7551 | 150190569.86 | 88096076.9334 | 136659087.2564 | 131249077.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 181736886.675 | 0 | 19494846.1203 | 7619805.1139 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | -13170803.6637 | 15059615.4303 | -45162025.2415 | 14976028.0139 | -32635863.3547 | 19340827.917 | -37249660.0015 | -97106028.5068 | -73439559.4493 | -35434900.7193 | 209396500.2127 | 144122553.0014 | 130742417.5539 | 126405036.4037 | 199375009.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 292784866.0542 | 0 | 27114651.2341 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102236710.5388 | -46459268.5454 | 16632453.0654 | -28160611.3088 | 36865583.1642 | 46807805.1797 | -122558891.4293 | -68573283.4691 | 10314584.3825 | 79056531.7096 | 202785842.5371 | 164404852.778 | 127299631.3313 | 126205898.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 292306023.0859 | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102489375.816 | -46616220.5133 | 16484063.0531 | -28294729.582 | 36735903.4079 | 46559371.611 | -122659866.6019 | -68610963.163 | 10213811.6382 | 78955758.9653 | 202538442.882 | 164405484.1407 | 126887739.4567 | 126781927.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 252235615.6953 | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 9926905.7644 | 46115349.7726 | -45475778.695 | 15416774.5127 | -21913312.383 | 26020896.2588 | 43283910.3532 | -180914677.1667 | -82840061.4351 | 26045756.99 | 50324802.7137 | 258570058.9571 | 178154162.1972 | 128844055.2923 | 182063500.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 212746381.6707 | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -1389532.6125 | 32584763.5539 | 32773630.4291 | -52432770.8071 | 17297405.1366 | -15298324.7976 | 39667200.1134 | 74934960.697 | -166974964.7413 | -82463204.1834 | 26563107.2714 | 51046016.2509 | 258560531.1654 | 177893354.2331 | 132929298.5062 | 131884567.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 21891096.2505 | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -186162825.8801 | -87441903.0977 | -86769991.2831 | -46195828.4298 | -94324539.3317 | -89821341.0465 | -93102630.0078 | -102117680.6206 | 5292758.75 | 65421001.4524 | 265630508.8007 | 92901116.4443 | 139118225.4539 | 196531423.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 29394714.1136 | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -206624832.62 | -86745099.384 | -84329005.9658 | -45143437.3688 | -93761744.1205 | -83653734.2083 | -78050701.6817 | -97588650.3741 | 9358680.4031 | 79918705.1117 | 266683117.4649 | 92822979.3987 | 133536023.2005 | 197489046.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Fixed Costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 251715628.7002 | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | -1581156.4381 | -3665922.6201 | 36086252.41 | 30687247.8544 | 36931638.174 | 29269797.4047 | 36636372.8946 | 39434636.029 | 27509298.0397 | 22420233.9856 | 30939920.4763 | 34897831.8965 | 41591788.4712 | 29032540.2906 | 33794547.3384 | 50740317.1389 | 54216944.4318 | 66765438.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 263482483.058 | 0 | 1025337.4572 | 1022535.9888 | 1022535.9888 | 1623104.5602 | 36328232.8269 | 34508099.2237 | 27052455.3234 | 35772283.1362 | 28544190.8407 | 35394913.5607 | 30212289.091 | 26541376.7313 | 26614092.8319 | 28949650.0689 | 29058332.6772 | 33781460.9586 | 35470580.4297 | 37561311.106 | 40690841.9323 | 43294835.3114 | 46269203.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 294286204.6144 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37326996.6832 | 25965673.5619 | 37414061.4718 | 27766802.0322 | 37785596.2209 | 35608242.0506 | 31364335.4873 | 23514579.1445 | 31607299.8893 | 39389053.0934 | 45218433.8265 | 44926176.9764 | 41833099.2155 | 51573638.6323 | 53884665.5734 | 57251530.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 304877273.9789 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37444482.375 | 25721865.074 | 37740467.029 | 28557387.4174 | 41308716.5603 | 42198246.524 | 33092894.9893 | 26842716.0839 | 28186947.3913 | 39630868.3525 | 47711225.5156 | 48037816.537 | 46046124.8293 | 52895991.7398 | 54746559.0681 | 57184898.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 304772773.816 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37417923.9745 | 25691828.48 | 37712651.2758 | 28531671.6612 | 41283933.0928 | 42164094.0617 | 33087741.9229 | 26849907.773 | 28181794.325 | 39625715.2862 | 47677073.0533 | 48034687.3758 | 46027810.2862 | 52901478.4718 | 54767201.6467 | 57214891.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 299847689.655 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37333654.7841 | 25888695.5714 | 37445911.5011 | 29262496.546 | 38591107.3523 | 39038095.1312 | 25379313.1939 | 25101171.6738 | 32310203.2387 | 40347680.8599 | 47667132.836 | 47486216.0309 | 44309133.3085 | 53462168.4801 | 55546378.6402 | 58526400.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 278387753.5744 | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | 38843.5619 | -819073.2803 | 37172765.4004 | 25482378.5413 | 38684123.2217 | 30572838.5129 | 41242784.8235 | 45082334.7626 | 31094507.354 | 25055471.5924 | 32292073.0641 | 40731718.3284 | 47415912.9124 | 47071692.6586 | 44445261.7892 | 55208409.1804 | 58080757.528 | 62295463.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 236142720.7369 | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27783809.4969 | 19873262.9333 | 20001599.8802 | 26218691.1105 | 16799731.5759 | 15256035.5262 | 12904556.3615 | 23492615.8951 | 30417829.9609 | 43040536.0071 | 47601806.3359 | 44040100.4594 | 42862379.2266 | 54468418.1379 | 56970741.5787 | 62075429.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 240843324.103 | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27753675.8446 | 20021518.1139 | 20482998.3944 | 26414383.27 | 16899802.1366 | 15767737.7312 | 15163462.9564 | 23703043.7324 | 30537215.4859 | 43483357.6516 | 48242078.656 | 43816590.7574 | 42878159.1142 | 56431358.4622 | 59459146.2853 | 65828207.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Target | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unserved Energy | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Zones | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 81882004.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269767.5 | 269767.5 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 1544791.25 | 1544791.25 | 3081568.75 | 8639248 | 13482317.5 | 22438011.25 | 38221751.25 | 35976800.25 | 36445316 | 41668306.25 | 43861570.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 262022415.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863256 | 863256 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 4943332 | 4943332 | 9861020 | 27645593.6 | 43143416 | 71801636 | 122309604 | 115125760.8 | 116625011.2 | 133338580 | 140357026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 327528019.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 327528019.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 163764009.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539535 | 539535 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 3089582.5 | 3089582.5 | 6163137.5 | 17278496 | 26964635 | 44876022.5 | 76443502.5 | 71953600.5 | 72890632 | 83336612.5 | 87723141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network CAPEX deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 263061722.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Demand Side Participation | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 32235167.417 | 7502175.3712 | 2494524.401 | 1366624.8856 | 895300.9064 | 974893.462 | 1871476.5996 | 1726106.9817 | 1038332.0154 | 7943156.1631 | 5528519.9271 | 4733799.4625 | 5011967.2811 | 6456336.7556 | 2489281.6917 | 2021086.3688 | 53358.1891 | 26235.1475 | 489515.1433 | 11608.7337 | 35497.4679 | -1954621.1558 | -551226.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 7940121.2244 | -301156.5162 | 11212.1198 | 1403.1904 | 3734.2757 | 620.5398 | -2331.3699 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 529327.0574 | 1581371.7163 | 4905229.6278 | 5437200.283 | 7811307.7508 | 3563753.6623 | 942408.5264 | -1209235.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -692478.5178 | -56255.2452 | 10381.6072 | 1382.3002 | 3702.3327 | 2726.5941 | -28321.9205 | -58141.3596 | -3773.248 | -7748.5718 | -16166.6995 | -19286.4128 | -14827.7507 | -56596.3326 | -61297.4344 | 445864.2775 | 846272.7164 | 4274060.2773 | 3461674.7454 | 5179564.7042 | 2363057.4531 | -2466924.3281 | -20004104.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -88726660.1136 | -168826.0234 | 11212.1198 | 5939.0633 | -153.9919 | -1893.4059 | -24682.4946 | -18670.8021 | -2683.2331 | -24245.441 | -1506.9414 | -14100.9838 | -16504.0421 | -19001.9629 | -43843.2348 | 219793.6162 | 692400.1117 | 2122931.2544 | -49514769.4678 | -108624973.156 | -100454432.8126 | 434043.3635 | -18735507.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -6001548.1758 | -627519.7613 | 11212.1198 | 2952.7608 | 4620 | 1826.7832 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | -192910.099 | 100328.1748 | 929425.2613 | 3538230.3119 | 5610555.7077 | 6450790.0597 | -5575805.0866 | -5908296.4362 | -27716283.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -829001.6371 | 252225.9029 | 1972.1198 | 6275.8452 | 4620 | 1834.098 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | -73710 | -176490 | 108059.6755 | 1152467.9189 | 1362150.8097 | 5753072.0707 | 6015865.683 | -892056.0382 | -3082234.8403 | -17285787.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 3369411.4506 | 446981.684 | 7854.1298 | 916.9224 | 3497.059 | 2726.5941 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 3014.0305 | -1041.1893 | -504.1034 | -634.1572 | 352418.1681 | 826043.9402 | 4021209.6903 | 5863485.0424 | 6428553.3447 | -1953195.38 | 1841598.1011 | -11339181.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 11121036.8167 | -562973.1648 | 10453.7364 | 2133.7406 | 4620 | -1893.4059 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 536623.3091 | 841832.3377 | 4150718.2205 | 7669493.4093 | 8249034.914 | 1392991.288 | 6051500.5812 | 6873575.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -407228.4226 | -186574.7994 | 6592.1198 | -2355.3805 | -694.2238 | 2119.2382 | -7078.6933 | -19678.7027 | -226414.9992 | -704.0624 | 0 | 5220 | -6677.4633 | -472.7995 | -61221.2772 | 325591.9733 | 1412348.0692 | 4044880.7495 | 4058975.0807 | 4576845.3631 | 488141.0289 | -1128507.3819 | -18005648.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C1 Low
C1 Low
Present value calculations and outputs of the model
Net present value
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Net present value | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 379534566.3213 | 4051522.7598 | 32864646.5918 | 27609696.6363 | 32033035.8828 | 40271625.0873 | 46155027.2711 | 47155913.5833 | 45108990.7637 | 49861587.5807 | 47095928.2272 | 44883436.4057 | 45045161.3347 | 43506628.9687 | 33929435.0911 | 29953912.1755 | 22110704.1035 | 11400075.4435 | 3859275.7589 | 3442716.8399 | 1425601.1113 | 1223922.23 | 34729657.4115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 1087904514.8954 | 4609653.2051 | 2364100.5517 | 8523321.8897 | 7754172.173 | -318816486.8563 | -631162722.333 | 157246718.6819 | 166736604.6601 | 154394741.8966 | 229510191.4544 | 230528641.6981 | 248629245.5094 | 252015393.3947 | 197611181.7379 | 225518068.6924 | 271514973.936 | 476644230.4313 | 201493876.1648 | 300539228.266 | 332232248.3194 | 235718101.7616 | 544852981.0871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 437063520.2562 | 3839120.7537 | 24117360.2048 | 12374346.0215 | -313661089.5025 | -308706103.3243 | 71556726.3061 | -19100889.5517 | 78090215.2022 | 53792903.398 | 109156340.2409 | 84514528.4676 | 131033063.1585 | 167494728.169 | 104073034.7749 | 77153014.3669 | 157143464.3025 | 217884278.2079 | 98479131.7645 | 137556272.8357 | 158660797.4435 | 155106592.8247 | 421476701.7745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 1351753415.4489 | 3957277.0213 | 22095288.4191 | 12951528.5334 | -405396703.683 | -402064312.8925 | 147256158.7152 | 166307235.2925 | 250387606.2117 | 143574505.229 | 278773731.3678 | 177174619.8656 | 241430912.0652 | 235645644.3034 | 207246170.0248 | 200609146.4575 | 241119915.6151 | 456144517.6044 | 261947027.6882 | 266823490.8754 | 293095936.1025 | 361542876.231 | 669184218.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 1416456176.6429 | 4656521.8462 | 27641158.3597 | 14575511.3032 | -562254764.9801 | -559285101.4816 | 143148336.2366 | 218667660.3821 | 200346600.3744 | 155076882.4154 | 184134895.5285 | 169353622.1713 | 191248323.5641 | 108183492.3949 | 125900693.3045 | 283320228.7443 | 379938872.5199 | 599959447.2756 | 522576867.4783 | 515611633.6741 | 504653185.5362 | 377806523.5962 | 968015454.8363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 1711927699.3513 | 5065326.9878 | 27143954.9933 | 13508949.772 | -580464854.6843 | -576041766.7886 | 172559862.2902 | 265106181.2524 | 234872511.7853 | 207277691.7865 | 271663312.4321 | 224840567.8745 | 237027930.3755 | 168027298.1106 | 218779408.2666 | 292119391.1061 | 384421746.6016 | 567670805.8058 | 551618069.4656 | 509733774.3021 | 572012056.8267 | 405238918.0974 | 1034495936.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 1307344619.684 | 5219508.8711 | 27399958.6459 | 13291549.9508 | -499442515.6145 | -495952586.685 | 156464114.0258 | 216040409.7276 | 222345826.7445 | 198962878.3856 | 267049865.2397 | 221224614.3881 | 244228756.0988 | 226774455.7349 | 187987260.6047 | 260391890.9431 | 293844915.8885 | 473553941.4635 | 307581604.911 | 297168631.6108 | 346355955.7017 | 146521027.5577 | 677751124.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 1150551175.9325 | 4772304.2934 | 2441833.59 | 8512525.169 | 8684733.155 | -1133137747.7122 | -1093023950.325 | 211766822.5855 | 218429210.899 | 191644775.5648 | 280556176.291 | 235341688.4742 | 244431955.9611 | 199385552.829 | 266463517.1403 | 396106647.8328 | 399642249.3524 | 750487074.0738 | 618652958.0303 | 542570823.705 | 574694146.2068 | 323329196.3846 | 1696175249.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 1123997226.1563 | 4902274.5453 | 22839039.0217 | 3363984.9591 | -482124936.138 | -503379976.6618 | 348520058.2993 | 113585204.1924 | 201494292.1103 | 199562967.4362 | 244204960.7163 | 229822068.4264 | 306935277.1729 | 317734248.439 | 165612944.6915 | 196694829.7512 | 230426378.5665 | 347272082.4045 | 82513481.0774 | 175048103.2252 | 234473148.2142 | 108305178.4277 | 586757005.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 1141536474.5841 | 5913679.3204 | 23083197.7851 | 2513945.2161 | -491159565.8655 | -511362369.1622 | 359956036.4375 | 108092428.9145 | 200286110.0296 | 202874538.9436 | 241239469.4924 | 222782813.4843 | 294511596.2775 | 315490648.2218 | 162078717.0484 | 187683168.8119 | 248547437.5304 | 386250198.3407 | 106955137.1637 | 184451673.1387 | 266637865.3146 | 87033437.5898 | 606410874.2884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs
Capital cost
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | -277426873.335 | -277426873.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -24250000 | -24250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -573238774 | -573238774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250000 | -1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | -17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | -148521244.21 | -148521244.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | -256683454.665 | -256683454.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | -1345301.125 | -1345301.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -75673451 | -75673451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -442821386 | -442821386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2222748 | -2222748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -240640944.5 | -240640944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -474862281 | -474862281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2426359.5 | -2426359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -264799436.5 | -264799436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -473709678.5 | -473709678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -2420470 | -2420470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | -161528454.5 | -161528454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | -474111754 | -474111754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | -3809376.5 | -3809376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -201343187.5 | -201343187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -1225448334 | -1225448334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -2101478.5 | -2101478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | -82889684 | -82889684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | -364369977.5 | -364369977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | -4159339 | -4159339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -82503578 | -82503578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -376275458 | -376275458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -4139964.5 | -4139964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Terminal value | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240436623.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792111760.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163373368.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282351800.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83240796.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595796046.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264705038.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638905614.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291279380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637354840.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177681299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637895814.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231544665.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693346788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91178652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490243242.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90753935.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506261525.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Base case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option A | -2200071.1997 | -1200000 | -1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -798965543.4358 | 0 | 0 | 0 | 0 | -714532517.868 | -714532517.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860135373.8614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -401705986.253 | 0 | 0 | 0 | -325240000 | -325240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356580135.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -490505108.5749 | 0 | 0 | 0 | -416574068 | -416574068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543229474.1745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -683511730.3423 | 0 | 0 | 0 | -574343668 | -574343668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722888522.7091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -706280470.2345 | 0 | 0 | 0 | -592743668 | -592743668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742907376.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -606408869.2734 | 0 | 0 | 0 | -511559668 | -511559668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652461691.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -1232718371.4508 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1143114400 | -1143114400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539913163.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -584027908.1056 | 0 | 0 | 0 | -480459657.2 | -480459657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560597081.3236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -594728109.706 | 0 | 0 | 0 | -489659657.2 | -489659657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573071934.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating costs
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of routine maintenance | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -9187370.1466 | 0 | 0 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | -900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -88766527.6919 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | -10350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -34876114.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | -4066485.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -12647569.1878 | 0 | 0 | 0 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | -1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of refurb costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of corrective costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network Support Agreements | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -452085491.6676 | 0 | -46659319.3889 | -49838370.9837 | -41902426.8517 | -40728997.5361 | -33209799.0486 | -33351460.0039 | -34395074.247 | -34250711.2335 | -34320190.2217 | -35946506.6181 | -35756338.4621 | -35966026.8602 | -37961890.2931 | -38253140.7826 | -38048190.4289 | -42262081.9597 | -48714443.2414 | -52081144.8738 | -56908224.9162 | -59972950.2609 | -42593781.9235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits
USE benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Expected USE differential | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unrelated network investment benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unrelated network investment benefits/(costs) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Variable costs (fuel) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 820442882.1433 | 0 | 78977798.9 | 77391430.2 | 74208752.1 | 81218197.2 | 78954792.7 | 80199098.7 | 79677232.6 | 79452089.5 | 78446154.5 | 78416283.4 | 78193122.7 | 75853220.1 | 71048828.2 | 67692292.5 | 61021543.8 | 54543792.8 | 53131058.4 | 56415735.6 | 59208977.8 | 63465107.3 | 78609297.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 1480031800.7475 | 4820462.7664 | 11958521.0649 | 11503190.4472 | 10732408.9708 | 19473057.4837 | 42924400.6119 | 170311654.4903 | 172902930.6959 | 133020928.9167 | 230841236.0992 | 199906359.5495 | 200847036.0969 | 278728237.5796 | 251932261.6228 | 232262749.6825 | 253733831.3238 | 265706123.4061 | 161854744.4334 | 162918308.6741 | 150034907.1537 | 207456554.6909 | 41178264.9215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 609823467.6428 | 3878499.4253 | 6630604.9722 | 6947187.3763 | 7500127.8295 | 10231591.3193 | 40982565.1233 | 80029699.4376 | 88509356.642 | 26163034.672 | 113000175.058 | 58592225.4203 | 125220779.5277 | 171274633.419 | 106729585.2757 | 67848730.9579 | 154529920.0056 | 71755406.5658 | -15845926.5865 | -11857461.4859 | 12486992.0815 | 98709240.7614 | 17157897.9004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 1400382900.2596 | 4075455.2377 | 7628315.3549 | 6802995.8932 | 6383096.8155 | 8692027.9957 | 115545564.1714 | 150522340.8604 | 222783153.3003 | 150126422.7965 | 249966176.3145 | 174691048.668 | 200867783.5174 | 237668340.4374 | 253238160.8428 | 211735957.0981 | 209016937.675 | 227516866.6989 | 80006532.5312 | 142820077.786 | 158541458.7062 | 91970267.3445 | 2093609.6759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 1469183447.9616 | 5095785.6791 | 7840321.7157 | 8429069.0748 | 7291293.7241 | 7472195.019 | 107212202.4873 | 121941693.407 | 215910842.7044 | 118067552.2494 | 184908866.1525 | 115679672.2642 | 125968671.8714 | 167834274.4029 | 147968735.0435 | 233459032.3802 | 259806605.7934 | 360658306.9204 | 264268706.4625 | 290369010.62 | 282488041.1967 | 228298482.2539 | 103036503.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 1784211268.177 | 4888768.8558 | 7349586.3494 | 7360181.3845 | 7481204.0199 | 9115524.5915 | 136623728.5408 | 168221939.4636 | 250567646.1086 | 170391705.6563 | 272549166.8766 | 171274742.2241 | 171946088.9046 | 227803966.8859 | 240857297.5396 | 242326930.759 | 264207498.0823 | 330090007.5843 | 293211895.4546 | 285096742.804 | 346161227.0661 | 253738183.8329 | 142175789.3744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 1422949349.4288 | 4906621.6923 | 7601472.595 | 7146532.8092 | 7320329.1483 | 8397754.4479 | 124962846.4358 | 158826117.6524 | 237253987.881 | 163159855.1259 | 263106293.2756 | 177194958.9889 | 185791373.3422 | 334836855.6382 | 225440731.0977 | 208551078.8653 | 212270702.1289 | 226309844.6751 | 93368448.8717 | 122443891.899 | 133181781.5108 | 49363815.0888 | -67797819.3637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 2066567040.9489 | 5166385.5088 | 12036784.9715 | 11491882.3414 | 11662349.9458 | 14989945.3074 | 31920951.7835 | 166869984.9694 | 241357316.785 | 156524191.014 | 273930501.9903 | 182767530.3183 | 164486334.4394 | 298568358.3 | 310715415.254 | 358598870.5815 | 338875037.8105 | 537464545.765 | 459875265.1196 | 416700792.3584 | 446820454.2719 | 282503101.0081 | 111910244.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 1540334091.4533 | 5032876.9049 | 11447729.164 | 14266226.239 | 10585799.5322 | -12706578.8703 | 118702561.4388 | 225814290.7526 | 250300830.7248 | 247651334.2619 | 259538956.8398 | 285435779.8554 | 360485665.2615 | 375223230.951 | 222043344.8934 | 172819503.2722 | 154864658.6964 | 126528045.2837 | -14836653.3121 | 45807888.1942 | 59781560.3612 | 70565614.4894 | -3338922.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 1559745526.7254 | 5913679.3204 | 11696502.4113 | 13414537.7296 | 10750683.8481 | -11487487.904 | 130133584.4918 | 234652238.6573 | 248342616.9187 | 248916744.2436 | 255699807.3616 | 277936172.8731 | 343381793.8115 | 360861715.3295 | 215148641.6976 | 161106041.6896 | 163515993.5961 | 167152561.0556 | 12657438.0539 | 62311745.5179 | 90243581.9409 | 46762035.1896 | -11390805.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Generator and storage capital deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 129702554.5528 | 0 | -9207984.2095 | -2587643.2841 | -2587643.2841 | -4300651.3432 | 53363172.7161 | -27976158.3308 | -17301053.5338 | 5871666.2581 | -11469902.8281 | 15323167.1225 | 30527964.1922 | -35619352.8126 | -59665243.6748 | -18423154.2637 | 2595700.0831 | 188740194.3559 | 25860313.3298 | 118846821.0294 | 154534491.6048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 323201.3982 | 0 | 16761751.8874 | 4710415.8429 | 4710415.8429 | 6325386.2983 | 6325386.2983 | -121970131.0192 | -28077790.4176 | 3870123.0059 | -22538023.2409 | 2434792.5187 | -15057293.1823 | -22050605.4041 | -22050605.4041 | -15970050.2335 | -26407301.7286 | 105133398.902 | 61667253.8534 | 95661361.0795 | 91874354.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 127215820.6725 | 0 | 13646392.2842 | 5333863.5797 | 5333863.5797 | 5333863.5797 | 6948834.035 | -9219562.5646 | 10541730.8012 | -31613417.669 | 10483219.6097 | -22845104.3483 | 13538579.5419 | -26074762.0011 | -67974219.9548 | -51407691.6145 | -24804430.5035 | 146577550.1489 | 100885787.101 | 91519692.2877 | 88483525.4826 | 139562506.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 204949406.238 | 0 | 18980255.8639 | 5333863.5797 | 5333863.5797 | 6948834.035 | 11111145.1574 | 71565697.3772 | -32521487.9818 | 11642717.1458 | -19712427.9162 | 25805908.2149 | 32765463.6258 | -85791224.0005 | -48001298.4284 | 7220209.0678 | 55339572.1967 | 141950089.776 | 115083396.9446 | 89109741.9319 | 88344128.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 204614216.1601 | 0 | 18980255.8639 | 5333863.5797 | 5333863.5797 | 6948834.035 | 11111145.1574 | 71742563.0712 | -32631354.3593 | 11538844.1372 | -19806310.7074 | 25715132.3855 | 32591560.1277 | -85861906.6213 | -48027674.2141 | 7149668.1467 | 55269031.2757 | 141776910.0174 | 115083838.8985 | 88821417.6197 | 88747349.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 176564930.9867 | 0 | 18980255.8639 | 5333863.5797 | 5333863.5797 | 6948834.035 | 6948834.035 | 32280744.8408 | -31833045.0865 | 10791742.1589 | -15339318.6681 | 18214627.3812 | 30298737.2472 | -126640274.0167 | -57988043.0046 | 18232029.893 | 35227361.8996 | 180999041.2699 | 124707913.538 | 90190838.7046 | 127444450.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 148922467.1695 | 0 | -9207984.2095 | -2587643.2841 | -2587643.2841 | -972672.8288 | 22809334.4877 | 22941541.3004 | -36702939.565 | 12108183.5956 | -10708827.3583 | 27767040.0794 | 52454472.4879 | -116882475.3189 | -57724242.9284 | 18594175.09 | 35732211.3756 | 180992371.8158 | 124525347.9632 | 93050508.9543 | 92319196.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 15323767.3753 | 0 | 12828544.7331 | -9462682.6334 | -9462682.6334 | -7847712.178 | 207103996.8634 | -130313978.1161 | -61209332.1684 | -60738993.8981 | -32337079.9009 | -66027177.5322 | -62874938.7325 | -65171841.0055 | -71482376.4344 | 3704931.125 | 45794701.0167 | 185941356.1605 | 65030781.511 | 97382757.8177 | 137571996.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 20576299.8795 | 0 | 12828544.7331 | -9462682.6334 | -9462682.6334 | -7847712.178 | 207103996.8634 | -144637382.834 | -60721569.5688 | -59030304.1761 | -31600406.1582 | -65633220.8844 | -58557613.9458 | -54635491.1772 | -68312055.2619 | 6551076.2822 | 55943093.5782 | 186678182.2255 | 64976085.5791 | 93475216.2404 | 138242332.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Fixed Costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 176200940.0902 | 0 | -394284.7875 | -393207.5067 | -393207.5067 | -1106809.5067 | -2566145.8341 | 25260376.687 | 21481073.4981 | 25852146.7218 | 20488858.1833 | 25645461.0262 | 27604245.2203 | 19256508.6278 | 15694163.7899 | 21657944.3334 | 24428482.3276 | 29114251.9298 | 20322778.2034 | 23656183.1368 | 35518221.9972 | 37951861.1022 | 46735806.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 184437738.1406 | 0 | 717736.2201 | 715775.1921 | 715775.1921 | 1136173.1921 | 25429762.9789 | 24155669.4566 | 18936718.7264 | 25040598.1954 | 19980933.5885 | 24776439.4925 | 21148602.3637 | 18578963.7119 | 18629864.9824 | 20264755.0483 | 20340832.874 | 23647022.671 | 24829406.3008 | 26292917.7742 | 28483589.3526 | 30306384.718 | 32388442.5114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 206000343.2301 | 0 | 812732.2962 | 810511.7161 | 810511.7161 | 1230909.7162 | 25524759.055 | 26128897.6782 | 18175971.4933 | 26189843.0303 | 19436761.4225 | 26449917.3546 | 24925769.4354 | 21955034.8411 | 16460205.4011 | 22125109.9225 | 27572337.1654 | 31652903.6785 | 31448323.8835 | 29283169.4508 | 36101547.0426 | 37719265.9014 | 40076071.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 213414091.7852 | 0 | 812732.2962 | 810511.7161 | 810511.7161 | 1230909.7162 | 25419639.5919 | 26211137.6625 | 18005305.5518 | 26418326.9203 | 19990171.1922 | 28916101.5922 | 29538772.5668 | 23165026.4925 | 18789901.2587 | 19730863.1739 | 27741607.8468 | 33397857.8609 | 33626471.5759 | 32232287.3805 | 37027194.2179 | 38322591.3477 | 40029428.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 213340941.6712 | 0 | 812732.2962 | 810511.7161 | 810511.7161 | 1230909.7162 | 25419639.5919 | 26192546.7822 | 17984279.936 | 26398855.893 | 19972170.1628 | 28898753.165 | 29514865.8432 | 23161419.3461 | 18794935.4411 | 19727256.0275 | 27738000.7004 | 33373951.1373 | 33624281.163 | 32219467.2003 | 37031034.9303 | 38337041.1527 | 40050424.0353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 209893382.7585 | 0 | 812732.2962 | 810511.7162 | 810511.7162 | 1230909.7162 | 25524759.055 | 26133558.3489 | 18122086.9 | 26212138.0508 | 20483747.5822 | 27013775.1466 | 27326666.5918 | 17765519.2357 | 17570820.1716 | 22617142.2671 | 28243376.6019 | 33366992.9852 | 33240351.2216 | 31016393.3159 | 37423517.9361 | 38882465.0481 | 40968480.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 194871427.5021 | 0 | -394284.7875 | -393207.5067 | -393207.5067 | 27190.4933 | -573351.2962 | 26020935.7803 | 17837664.9789 | 27078886.2552 | 21400986.959 | 28869949.3764 | 31557634.3338 | 21766155.1478 | 17538830.1147 | 22604451.1448 | 28512202.8299 | 33191139.0387 | 32950184.861 | 31111683.2524 | 38645886.4263 | 40656530.2696 | 43606824.7331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 165299904.5158 | 0 | -1441849.3593 | -1437909.8801 | -1437909.8801 | -1017511.8801 | 24068455.0824 | 19448666.6478 | 13911284.0533 | 14001119.9162 | 18353083.7774 | 11759812.1031 | 10679224.8683 | 9033189.453 | 16444831.1266 | 21292480.9727 | 30128375.205 | 33321264.4351 | 30828070.3216 | 30003665.4586 | 38127892.6965 | 39879519.1051 | 43452800.3232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 168590326.8721 | 0 | -1441849.3593 | -1437909.8801 | -1437909.8801 | -1017511.8801 | 24068455.0824 | 19427573.0912 | 14015062.6797 | 14338098.8761 | 18490068.289 | 11829861.4956 | 11037416.4118 | 10614424.0695 | 16592130.6127 | 21376050.8401 | 30438350.3561 | 33769455.0592 | 30671613.5302 | 30014711.3799 | 39501950.9235 | 41621402.3997 | 46079745.4489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Target | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unserved Energy | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00048102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00048102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Zones | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 57317403.4778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188837.25 | 188837.25 | 74571.525 | 74571.525 | 74571.525 | 74571.525 | 74571.525 | 1081353.875 | 1081353.875 | 2157098.125 | 6047473.6 | 9437622.25 | 15706607.875 | 26755225.875 | 25183760.175 | 25511721.2 | 29167814.375 | 30703099.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 183415691.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604279.2 | 604279.2 | 238628.88 | 238628.88 | 238628.88 | 238628.88 | 238628.88 | 3460332.4 | 3460332.4 | 6902714 | 19351915.52 | 30200391.2 | 50261145.2 | 85616722.8 | 80588032.56 | 81637507.84 | 93337006 | 98249918.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 229269613.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755349 | 755349 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 4325415.5 | 4325415.5 | 8628392.5 | 24189894.4 | 37750489 | 62826431.5 | 107020903.5 | 100735040.7 | 102046884.8 | 116671257.5 | 122812398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 229269613.9113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755349 | 755349 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 298286.1 | 4325415.5 | 4325415.5 | 8628392.5 | 24189894.4 | 37750489 | 62826431.5 | 107020903.5 | 100735040.7 | 102046884.8 | 116671257.5 | 122812398.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 114634806.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377674.5 | 377674.5 | 149143.05 | 149143.05 | 149143.05 | 149143.05 | 149143.05 | 2162707.75 | 2162707.75 | 4314196.25 | 12094947.2 | 18875244.5 | 31413215.75 | 53510451.75 | 50367520.35 | 51023442.4 | 58335628.75 | 61406199.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00048102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00048102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0.0002485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network CAPEX deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 184143205.7755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -392000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Demand Side Participation | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 22564617.1919 | 5251522.7598 | 1746167.0807 | 956637.4199 | 626710.6345 | 682425.4234 | 1310033.6197 | 1208274.8872 | 726832.4107 | 5560209.3142 | 3869963.949 | 3313659.6238 | 3508377.0968 | 4519435.7289 | 1742497.1842 | 1414760.4581 | 37350.7324 | 18364.6032 | 342660.6003 | 8126.1136 | 24848.2275 | -1368234.8091 | -385858.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 5558084.8571 | -210809.5613 | 7848.4838 | 982.2333 | 2613.993 | 434.3779 | -1631.9589 | 845.8354 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 370528.9402 | 1106960.2014 | 3433660.7394 | 3806040.1981 | 5467915.4256 | 2494627.5636 | 659685.9685 | -846464.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -484734.9624 | -39378.6716 | 7267.1251 | 967.6101 | 2591.6329 | 1908.6159 | -19825.3443 | -40698.9517 | -2641.2736 | -5424.0003 | -11316.6897 | -13500.489 | -10379.4255 | -39617.4328 | -42908.2041 | 312104.9943 | 592390.9015 | 2991842.1941 | 2423172.3217 | 3625695.2929 | 1654140.2171 | -1726847.0297 | -14002873.1723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -62108662.0796 | -118178.2164 | 7848.4838 | 4157.3443 | -107.7943 | -1325.3841 | -17277.7462 | -13069.5615 | -1878.2631 | -16971.8087 | -1054.859 | -9870.6887 | -11552.8295 | -13301.374 | -30690.2644 | 153855.5314 | 484680.0782 | 1486051.8781 | -34660338.6275 | -76037481.2092 | -70318102.9688 | 303830.3545 | -13114855.5359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -4201083.723 | -439263.8329 | 7848.4838 | 2066.9326 | 3234 | 1278.7482 | 0 | 845.8354 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | -135037.0693 | 70229.7224 | 650597.6829 | 2476761.2183 | 3927388.9954 | 4515553.0418 | -3903063.5606 | -4135807.5053 | -19401398.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -580301.146 | 176558.132 | 1380.4838 | 4393.0916 | 3234 | 1283.8686 | 0 | 845.8354 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | -51597 | -123543 | 75641.7729 | 806727.5432 | 953505.5668 | 4027150.4495 | 4211105.9781 | -624439.2267 | -2157564.3882 | -12100051.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2358588.0154 | 312887.1788 | 5497.8908 | 641.8457 | 2447.9413 | 1908.6159 | 0 | 845.8354 | 3654 | 0 | 0 | 2109.8213 | -728.8325 | -352.8724 | -443.91 | 246692.7177 | 578230.7582 | 2814846.7832 | 4104439.5297 | 4499987.3413 | -1367236.766 | 1289118.6707 | -7937427.2597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 7784725.7717 | -394081.2153 | 7317.6155 | 1493.6184 | 3234 | -1325.3841 | 0 | 845.8354 | 3654 | 0 | 0 | 3654 | 0 | 0 | 0 | 375636.3164 | 589282.6364 | 2905502.7544 | 5368645.3865 | 5774324.4398 | 975093.9016 | 4236050.4068 | 4811502.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -285059.8958 | -130602.3596 | 4614.4838 | -1648.7664 | -485.9567 | 1483.4667 | -4955.0853 | -13775.0919 | -158490.4994 | -492.8437 | 0 | 3654 | -4674.2243 | -330.9596 | -42854.894 | 227914.3813 | 988643.6485 | 2831416.5247 | 2841282.5565 | 3203791.7542 | 341698.7202 | -789955.1673 | -12603954.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C2 Med
C2 Med
Present value calculations and outputs of the model
Net present value
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Net present value | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 545501732.9024 | 6002175.3712 | 47163780.8455 | 39728138.0518 | 46047194.1182 | 57816607.2675 | 66221467.5302 | 67651305.1189 | 64727129.6624 | 71516553.6867 | 67565611.7532 | 64404909.1509 | 64635944.7638 | 62438041.3838 | 48756335.8445 | 43077017.3936 | 31872434.4336 | 16571536.3479 | 5798965.3699 | 5203881.1998 | 2322287.3019 | 2034174.6143 | 49899510.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 1725001575.525 | 6585218.8644 | 3377286.5025 | 12176174.1282 | 11077388.8185 | -324571317.3183 | -770780225.1422 | 227923883.8312 | 241480863.8002 | 223849631.2809 | 331157416.3635 | 332612345.2831 | 358470350.7278 | 363307704.8496 | 285587402.4827 | 325454383.8464 | 391164248.48 | 684206043.4733 | 291134108.8069 | 432627468.9514 | 477903211.8848 | 340025859.6594 | 628051513.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 700124770.6692 | 5484458.2196 | 34453371.7211 | 17677637.1735 | -389580127.8607 | -382501576.1776 | 102652466.1515 | -26858413.6453 | 111986021.7175 | 77275576.2829 | 156366200.3442 | 121163612.0966 | 187618661.6551 | 239706754.5271 | 149104335.3927 | 110647163.3812 | 224919234.7178 | 311691826.0113 | 141113045.3778 | 196937532.6224 | 227086853.4907 | 222009418.321 | 538863121.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2022681607.0734 | 5653252.8876 | 31564697.7416 | 18502183.6191 | -504321350.2614 | -499560791.9893 | 210794512.4503 | 238010336.1322 | 358125151.731 | 205535007.47 | 398676759.0969 | 253535171.2366 | 345329874.3789 | 337065206.1478 | 296494528.6068 | 287013066.3679 | 344885593.7358 | 652063596.5777 | 374638610.9831 | 381604986.9648 | 419137051.575 | 516918394.6158 | 859400762.6903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2149579591.2375 | 6652174.0661 | 39487369.0852 | 20822159.0046 | -700231152.1144 | -695988775.688 | 204926194.6238 | 312810943.403 | 286638000.5349 | 221966974.8791 | 263478422.1835 | 242362317.3876 | 273640462.2344 | 154976417.707 | 180286704.7208 | 405171755.3489 | 543198389.3141 | 857513496.108 | 746966953.5405 | 737016619.5345 | 721361693.6232 | 540152176.566 | 1254220556.4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2575747612.9447 | 7236181.4112 | 38777078.5619 | 19298499.6742 | -722959851.6918 | -716641154.6981 | 246942660.4145 | 379151687.5034 | 335960731.1219 | 296539559.695 | 388519017.7601 | 321629382.6779 | 339039900.5364 | 240467568.7295 | 312970583.2381 | 417741987.2944 | 549602495.1451 | 811386865.4368 | 788454384.9509 | 728619677.5745 | 817588652.6096 | 579341311.5677 | 1345617878.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 1979937570.3911 | 7456441.2444 | 39142798.0656 | 18987928.5011 | -621710795.8779 | -616725183.1214 | 223948734.3226 | 309057728.1823 | 318065466.7778 | 284661254.8365 | 381928378.9138 | 316463734.8401 | 349326794.4268 | 324392079.6212 | 268981800.8638 | 372416987.0616 | 420207022.6979 | 676934202.0907 | 439830864.1586 | 424955188.0154 | 495222793.8595 | 209744325.0824 | 852133446.6222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 1874844599.8877 | 6817577.562 | 3488333.6999 | 12160750.2415 | 12406761.65 | -1413349691.8745 | -1356044267.0357 | 303814979.9792 | 313332677.57 | 275069198.5211 | 402085485.2729 | 337493359.8203 | 350479456.2301 | 286127451.7557 | 381953115.0576 | 567157587.4754 | 572208446.7891 | 1073415339.2483 | 885080887.7576 | 776392124.4357 | 822282585.1526 | 463189799.6922 | 2149413953.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 1714016122.2858 | 7003249.3505 | 32627198.6024 | 4805692.7987 | -602524969.9829 | -632889313.5882 | 498314368.9989 | 162693148.8463 | 288277560.1576 | 285518524.9088 | 349292801.0233 | 328745812.0377 | 438907538.8185 | 454334640.6271 | 237018492.4164 | 281421185.3588 | 329609112.2378 | 496531546.2921 | 118304972.9678 | 250497290.3217 | 335390211.7346 | 155150254.8966 | 738546242.9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 1740982941.7543 | 8448113.3149 | 32975996.8358 | 3591350.3087 | -613788726.7364 | -642649874.3031 | 514651480.625 | 154846327.0207 | 286551585.7566 | 290249341.348 | 345056384.9892 | 318689733.549 | 421159423.2536 | 451129497.4597 | 231969595.7834 | 268547384.017 | 355496339.3291 | 552214569.0581 | 153221624.5195 | 263930961.6267 | 381339807.5923 | 124762053.6997 | 764395546.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs
Capital cost
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | -277426873.335 | -277426873.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -24250000 | -24250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -573238774 | -573238774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250000 | -1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | -17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | -148521244.21 | -148521244.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | -256683454.665 | -256683454.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | -1345301.125 | -1345301.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -75673451 | -75673451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -442821386 | -442821386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2222748 | -2222748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -240640944.5 | -240640944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -474862281 | -474862281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2426359.5 | -2426359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -264799436.5 | -264799436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -473709678.5 | -473709678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -2420470 | -2420470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | -161528454.5 | -161528454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | -474111754 | -474111754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | -3809376.5 | -3809376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -201343187.5 | -201343187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -1225448334 | -1225448334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -2101478.5 | -2101478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | -82889684 | -82889684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | -364369977.5 | -364369977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | -4159339 | -4159339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -82503578 | -82503578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -376275458 | -376275458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -4139964.5 | -4139964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Terminal value | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240436623.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792111760.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163373368.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282351800.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83240796.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595796046.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264705038.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638905614.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291279380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637354840.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177681299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637895814.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231544665.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693346788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91178652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490243242.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90753935.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506261525.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Base case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option A | -2750088.9996 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -998706929.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | -893165647.335 | -893165647.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075169217.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -502132482.8162 | 0 | 0 | 0 | -406550000 | -406550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445725168.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -613131385.7187 | 0 | 0 | 0 | -520717585 | -520717585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679036842.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -854389662.9279 | 0 | 0 | 0 | -717929585 | -717929585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903610653.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -882850587.7932 | 0 | 0 | 0 | -740929585 | -740929585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928634220.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -758011086.5917 | 0 | 0 | 0 | -639449585 | -639449585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815577114.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -1540897964.3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1428893000 | -1428893000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1924891454.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -730034885.132 | 0 | 0 | 0 | -600574571.5 | -600574571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700746351.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -743410137.1325 | 0 | 0 | 0 | -612074571.5 | -612074571.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716339917.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating costs
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of routine maintenance | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -10208189.0518 | 0 | 0 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | -1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -98629475.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | -11500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -38751237.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | -4518317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of refurb costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of corrective costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network Support Agreements | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -645836416.6679 | 0 | -66656170.5555 | -71197672.8338 | -59860609.7882 | -58184282.1945 | -47442570.0694 | -47644942.8627 | -49135820.3529 | -48929587.4764 | -49028843.1739 | -51352152.3116 | -51080483.5173 | -51380038.3718 | -54231271.8472 | -54647343.9752 | -54354557.7555 | -60374402.7996 | -69592061.7734 | -74401635.534 | -81297464.166 | -85675643.2299 | -60848259.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits
USE benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Expected USE differential | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unrelated network investment benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unrelated network investment benefits/(costs) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Variable costs (fuel) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 1172061260.2047 | 0 | 112825427 | 110559186 | 106012503 | 116025996 | 112792561 | 114570141 | 113824618 | 113502985 | 112065935 | 112023262 | 111704461 | 108361743 | 101498326 | 96703275 | 87173634 | 77919704 | 75901512 | 80593908 | 84584254 | 90664439 | 112298997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 2114331143.9251 | 6886375.3806 | 17083601.5213 | 16433129.2103 | 15332012.8154 | 27818653.5481 | 61320572.3027 | 243302363.5575 | 247004186.7084 | 190029898.4525 | 329773194.4275 | 285580513.6421 | 286924337.2813 | 398183196.5423 | 359903230.8897 | 331803928.1179 | 362476901.8912 | 379580176.2945 | 231221063.4763 | 232740440.9631 | 214335581.6481 | 296366506.7013 | 58826092.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 871176382.3469 | 5540713.4647 | 9472292.8175 | 9924553.3947 | 10714468.3279 | 14616559.0276 | 58546521.6047 | 114328142.0538 | 126441938.06 | 37375763.8171 | 161428821.5114 | 83703179.1719 | 178886827.8967 | 244678047.7414 | 152470836.1081 | 96926758.5112 | 220757028.5794 | 102507723.6655 | -22637037.9807 | -16939230.6941 | 17838560.1164 | 141013201.0877 | 24511282.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2000547000.3708 | 5822078.911 | 10897593.3641 | 9718565.5617 | 9118709.7364 | 12417182.851 | 165065091.6734 | 215031915.5149 | 318261647.5719 | 214466318.2807 | 357094537.5922 | 249558640.9542 | 286953976.4534 | 339526200.6249 | 361768801.204 | 302479938.7116 | 298595625.2499 | 325024095.2842 | 114295046.4732 | 204028682.5515 | 226487798.1517 | 131386096.2064 | 2990870.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2098833497.0879 | 7279693.8273 | 11200459.5939 | 12041527.2497 | 10416133.8915 | 10674564.3128 | 153160289.2676 | 174202419.1528 | 308444061.0063 | 168667931.7848 | 264155523.075 | 165256674.6632 | 179955245.5306 | 239763249.1471 | 211383907.205 | 333512903.4003 | 371152293.9906 | 515226152.7434 | 377526723.5178 | 414812872.3142 | 403554344.5668 | 326140688.9341 | 147195005.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 2548873240.2528 | 6983955.5083 | 10499409.0705 | 10514544.835 | 10687434.3141 | 13022177.9879 | 195176755.0583 | 240317056.3766 | 357953780.1551 | 243416722.3661 | 389355952.6809 | 244678203.1772 | 245637269.8638 | 325434238.4084 | 344081853.628 | 346181329.6557 | 377439282.9747 | 471557153.6918 | 418874136.3638 | 407281061.1486 | 494516038.6659 | 362483119.7614 | 203108270.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2032784784.8983 | 7009459.5604 | 10859246.5643 | 10209332.5846 | 10457613.0691 | 11996792.0685 | 178518352.0511 | 226894453.7892 | 338934268.4014 | 233085507.3228 | 375866133.2508 | 253135655.6985 | 265416247.6317 | 478338365.1974 | 322058187.2824 | 297930112.6647 | 303243860.1841 | 323299778.1073 | 133383498.3881 | 174919845.57 | 190259687.8725 | 70519735.8412 | -96854027.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 2952238629.927 | 7380550.7268 | 17195407.1022 | 16416974.7735 | 16660499.9226 | 21414207.582 | 45601359.6908 | 238385692.8134 | 344796166.8357 | 223605987.1628 | 391329288.5576 | 261096471.8833 | 234980477.7706 | 426526226.1429 | 443879164.6485 | 512284100.8307 | 484107196.8721 | 767806493.95 | 656964664.4566 | 595286846.2263 | 638314934.6742 | 403575858.583 | 159871777.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 2200477273.5047 | 7189824.1498 | 16353898.8058 | 20380323.1985 | 15122570.7602 | -18152255.529 | 169575087.7697 | 322591843.9323 | 357572615.3212 | 353787620.3741 | 370769938.3426 | 407765399.7935 | 514979521.8021 | 536033187.0729 | 317204778.4191 | 246885004.6745 | 221235226.7091 | 180754350.4053 | -21195219.0173 | 65439840.2774 | 85402229.0875 | 100808020.6991 | -4769888.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 2228207895.3219 | 8448113.3149 | 16709289.159 | 19163625.328 | 15358119.783 | -16410697.0057 | 185905120.7025 | 335217483.7962 | 354775167.0266 | 355595348.9194 | 365285439.088 | 397051675.533 | 490545419.7308 | 515516736.185 | 307355202.4251 | 230151488.1279 | 233594276.5658 | 238789372.9365 | 18082054.3627 | 89016779.3112 | 128919402.7728 | 66802907.4137 | -16272579.2691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Generator and storage capital deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 185289363.6468 | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -6143787.6331 | 76233103.8801 | -39965940.4726 | -24715790.7626 | 8388094.6544 | -16385575.4687 | 21890238.7464 | 43611377.4175 | -50884789.7324 | -85236062.3926 | -26318791.8053 | 3708142.9759 | 269628849.0799 | 36943304.7569 | 169781172.8992 | 220763559.4355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 461716.2831 | 0 | 23945359.8391 | 6729165.4899 | 6729165.4899 | 9036266.1404 | 9036266.1404 | -174243044.3132 | -40111129.1679 | 5528747.1513 | -32197176.0584 | 3478275.0268 | -21510418.8319 | -31500864.863 | -31500864.863 | -22814357.4764 | -37724716.7551 | 150190569.86 | 88096076.9334 | 136659087.2564 | 131249077.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 181736886.675 | 0 | 19494846.1203 | 7619805.1139 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | -13170803.6637 | 15059615.4303 | -45162025.2415 | 14976028.0139 | -32635863.3547 | 19340827.917 | -37249660.0015 | -97106028.5068 | -73439559.4493 | -35434900.7193 | 209396500.2127 | 144122553.0014 | 130742417.5539 | 126405036.4037 | 199375009.4725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 292784866.0542 | 0 | 27114651.2341 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102236710.5388 | -46459268.5454 | 16632453.0654 | -28160611.3088 | 36865583.1642 | 46807805.1797 | -122558891.4293 | -68573283.4691 | 10314584.3825 | 79056531.7096 | 202785842.5371 | 164404852.778 | 127299631.3313 | 126205898.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 292306023.0859 | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 15873064.5106 | 102489375.816 | -46616220.5133 | 16484063.0531 | -28294729.582 | 36735903.4079 | 46559371.611 | -122659866.6019 | -68610963.163 | 10213811.6382 | 78955758.9653 | 202538442.882 | 164405484.1407 | 126887739.4567 | 126781927.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 252235615.6953 | 0 | 27114651.2342 | 7619805.1138 | 7619805.1138 | 9926905.7644 | 9926905.7644 | 46115349.7726 | -45475778.695 | 15416774.5127 | -21913312.383 | 26020896.2588 | 43283910.3532 | -180914677.1667 | -82840061.4351 | 26045756.99 | 50324802.7137 | 258570058.9571 | 178154162.1972 | 128844055.2923 | 182063500.8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 212746381.6707 | 0 | -13154263.1565 | -3696633.2631 | -3696633.2631 | -1389532.6125 | 32584763.5539 | 32773630.4291 | -52432770.8071 | 17297405.1366 | -15298324.7976 | 39667200.1134 | 74934960.697 | -166974964.7413 | -82463204.1834 | 26563107.2714 | 51046016.2509 | 258560531.1654 | 177893354.2331 | 132929298.5062 | 131884567.0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 21891096.2505 | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -186162825.8801 | -87441903.0977 | -86769991.2831 | -46195828.4298 | -94324539.3317 | -89821341.0465 | -93102630.0078 | -102117680.6206 | 5292758.75 | 65421001.4524 | 265630508.8007 | 92901116.4443 | 139118225.4539 | 196531423.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 29394714.1136 | 0 | 18326492.4758 | -13518118.0477 | -13518118.0477 | -11211017.3972 | 295862852.662 | -206624832.62 | -86745099.384 | -84329005.9658 | -45143437.3688 | -93761744.1205 | -83653734.2083 | -78050701.6817 | -97588650.3741 | 9358680.4031 | 79918705.1117 | 266683117.4649 | 92822979.3987 | 133536023.2005 | 197489046.3567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Fixed Costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 251715628.7002 | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | -1581156.4381 | -3665922.6201 | 36086252.41 | 30687247.8544 | 36931638.174 | 29269797.4047 | 36636372.8946 | 39434636.029 | 27509298.0397 | 22420233.9856 | 30939920.4763 | 34897831.8965 | 41591788.4712 | 29032540.2906 | 33794547.3384 | 50740317.1389 | 54216944.4318 | 66765438.3492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 263482483.058 | 0 | 1025337.4572 | 1022535.9888 | 1022535.9888 | 1623104.5602 | 36328232.8269 | 34508099.2237 | 27052455.3234 | 35772283.1362 | 28544190.8407 | 35394913.5607 | 30212289.091 | 26541376.7313 | 26614092.8319 | 28949650.0689 | 29058332.6772 | 33781460.9586 | 35470580.4297 | 37561311.106 | 40690841.9323 | 43294835.3114 | 46269203.5878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 294286204.6144 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37326996.6832 | 25965673.5619 | 37414061.4718 | 27766802.0322 | 37785596.2209 | 35608242.0506 | 31364335.4873 | 23514579.1445 | 31607299.8893 | 39389053.0934 | 45218433.8265 | 44926176.9764 | 41833099.2155 | 51573638.6323 | 53884665.5734 | 57251530.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 304877273.9789 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37444482.375 | 25721865.074 | 37740467.029 | 28557387.4174 | 41308716.5603 | 42198246.524 | 33092894.9893 | 26842716.0839 | 28186947.3913 | 39630868.3525 | 47711225.5156 | 48037816.537 | 46046124.8293 | 52895991.7398 | 54746559.0681 | 57184898.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 304772773.816 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36313770.8456 | 37417923.9745 | 25691828.48 | 37712651.2758 | 28531671.6612 | 41283933.0928 | 42164094.0617 | 33087741.9229 | 26849907.773 | 28181794.325 | 39625715.2862 | 47677073.0533 | 48034687.3758 | 46027810.2862 | 52901478.4718 | 54767201.6467 | 57214891.479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 299847689.655 | 0 | 1161046.1374 | 1157873.8802 | 1157873.8802 | 1758442.4516 | 36463941.5071 | 37333654.7841 | 25888695.5714 | 37445911.5011 | 29262496.546 | 38591107.3523 | 39038095.1312 | 25379313.1939 | 25101171.6738 | 32310203.2387 | 40347680.8599 | 47667132.836 | 47486216.0309 | 44309133.3085 | 53462168.4801 | 55546378.6402 | 58526400.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 278387753.5744 | 0 | -563263.9821 | -561725.0095 | -561725.0095 | 38843.5619 | -819073.2803 | 37172765.4004 | 25482378.5413 | 38684123.2217 | 30572838.5129 | 41242784.8235 | 45082334.7626 | 31094507.354 | 25055471.5924 | 32292073.0641 | 40731718.3284 | 47415912.9124 | 47071692.6586 | 44445261.7892 | 55208409.1804 | 58080757.528 | 62295463.9044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 236142720.7369 | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27783809.4969 | 19873262.9333 | 20001599.8802 | 26218691.1105 | 16799731.5759 | 15256035.5262 | 12904556.3615 | 23492615.8951 | 30417829.9609 | 43040536.0071 | 47601806.3359 | 44040100.4594 | 42862379.2266 | 54468418.1379 | 56970741.5787 | 62075429.0332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 240843324.103 | 0 | -2059784.7989 | -2054156.9716 | -2054156.9716 | -1453588.4002 | 34383507.2606 | 27753675.8446 | 20021518.1139 | 20482998.3944 | 26414383.27 | 16899802.1366 | 15767737.7312 | 15163462.9564 | 23703043.7324 | 30537215.4859 | 43483357.6516 | 48242078.656 | 43816590.7574 | 42878159.1142 | 56431358.4622 | 59459146.2853 | 65828207.7842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Target | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unserved Energy | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Zones | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 81882004.9683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269767.5 | 269767.5 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 106530.75 | 1544791.25 | 1544791.25 | 3081568.75 | 8639248 | 13482317.5 | 22438011.25 | 38221751.25 | 35976800.25 | 36445316 | 41668306.25 | 43861570.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 262022415.8986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863256 | 863256 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 340898.4 | 4943332 | 4943332 | 9861020 | 27645593.6 | 43143416 | 71801636 | 122309604 | 115125760.8 | 116625011.2 | 133338580 | 140357026.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 327528019.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 327528019.8733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079070 | 1079070 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 426123 | 6179165 | 6179165 | 12326275 | 34556992 | 53929270 | 89752045 | 152887005 | 143907201 | 145781264 | 166673225 | 175446283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 163764009.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539535 | 539535 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 213061.5 | 3089582.5 | 3089582.5 | 6163137.5 | 17278496 | 26964635 | 44876022.5 | 76443502.5 | 71953600.5 | 72890632 | 83336612.5 | 87723141.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0.000355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network CAPEX deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 263061722.5364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -560000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Demand Side Participation | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 32235167.417 | 7502175.3712 | 2494524.401 | 1366624.8856 | 895300.9064 | 974893.462 | 1871476.5996 | 1726106.9817 | 1038332.0154 | 7943156.1631 | 5528519.9271 | 4733799.4625 | 5011967.2811 | 6456336.7556 | 2489281.6917 | 2021086.3688 | 53358.1891 | 26235.1475 | 489515.1433 | 11608.7337 | 35497.4679 | -1954621.1558 | -551226.5215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 7940121.2244 | -301156.5162 | 11212.1198 | 1403.1904 | 3734.2757 | 620.5398 | -2331.3699 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 529327.0574 | 1581371.7163 | 4905229.6278 | 5437200.283 | 7811307.7508 | 3563753.6623 | 942408.5264 | -1209235.0575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -692478.5178 | -56255.2452 | 10381.6072 | 1382.3002 | 3702.3327 | 2726.5941 | -28321.9205 | -58141.3596 | -3773.248 | -7748.5718 | -16166.6995 | -19286.4128 | -14827.7507 | -56596.3326 | -61297.4344 | 445864.2775 | 846272.7164 | 4274060.2773 | 3461674.7454 | 5179564.7042 | 2363057.4531 | -2466924.3281 | -20004104.5319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -88726660.1136 | -168826.0234 | 11212.1198 | 5939.0633 | -153.9919 | -1893.4059 | -24682.4946 | -18670.8021 | -2683.2331 | -24245.441 | -1506.9414 | -14100.9838 | -16504.0421 | -19001.9629 | -43843.2348 | 219793.6162 | 692400.1117 | 2122931.2544 | -49514769.4678 | -108624973.156 | -100454432.8126 | 434043.3635 | -18735507.9084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -6001548.1758 | -627519.7613 | 11212.1198 | 2952.7608 | 4620 | 1826.7832 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | -192910.099 | 100328.1748 | 929425.2613 | 3538230.3119 | 5610555.7077 | 6450790.0597 | -5575805.0866 | -5908296.4362 | -27716283.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -829001.6371 | 252225.9029 | 1972.1198 | 6275.8452 | 4620 | 1834.098 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | -73710 | -176490 | 108059.6755 | 1152467.9189 | 1362150.8097 | 5753072.0707 | 6015865.683 | -892056.0382 | -3082234.8403 | -17285787.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 3369411.4506 | 446981.684 | 7854.1298 | 916.9224 | 3497.059 | 2726.5941 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 3014.0305 | -1041.1893 | -504.1034 | -634.1572 | 352418.1681 | 826043.9402 | 4021209.6903 | 5863485.0424 | 6428553.3447 | -1953195.38 | 1841598.1011 | -11339181.7996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 11121036.8167 | -562973.1648 | 10453.7364 | 2133.7406 | 4620 | -1893.4059 | 0 | 1208.3363 | 5220 | 0 | 0 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 536623.3091 | 841832.3377 | 4150718.2205 | 7669493.4093 | 8249034.914 | 1392991.288 | 6051500.5812 | 6873575.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -407228.4226 | -186574.7994 | 6592.1198 | -2355.3805 | -694.2238 | 2119.2382 | -7078.6933 | -19678.7027 | -226414.9992 | -704.0624 | 0 | 5220 | -6677.4633 | -472.7995 | -61221.2772 | 325591.9733 | 1412348.0692 | 4044880.7495 | 4058975.0807 | 4576845.3631 | 488141.0289 | -1128507.3819 | -18005648.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## C3 High
C3 High
Present value calculations and outputs of the model
Net present value
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Net present value | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 711468899.4834 | 7952827.9825 | 61462915.0991 | 51846579.4674 | 60061352.3537 | 75361589.4478 | 86287907.7892 | 88146696.6546 | 84345268.5612 | 93171519.7927 | 88035295.2791 | 83926381.8962 | 84226728.1929 | 81369453.799 | 63583236.5978 | 56200122.6117 | 41634164.7637 | 21742997.2523 | 7738654.9809 | 6965045.5597 | 3218973.4924 | 2844426.9986 | 65069363.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 2362098636.1546 | 8560784.5237 | 4390472.4532 | 15829026.3666 | 14400605.4641 | -330326147.7803 | -910397727.9513 | 298601048.9806 | 316225122.9402 | 293304520.6651 | 432804641.2725 | 434696048.868 | 468311455.9461 | 474600016.3045 | 373563623.2275 | 425390699.0003 | 510813523.024 | 891767856.5153 | 380774341.4489 | 564715709.6369 | 623574175.4503 | 444333617.5572 | 711250045.6399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 963186021.0822 | 7129795.6854 | 44789383.2374 | 22980928.3256 | -465499166.219 | -456297049.0309 | 133748205.997 | -34615937.7389 | 145881828.2327 | 100758249.1677 | 203576060.4474 | 157812695.7255 | 244204260.1516 | 311918780.8852 | 194135636.0106 | 144141312.3956 | 292695005.1332 | 405499373.8147 | 183746958.9912 | 256318792.4092 | 295512909.5379 | 288912243.8173 | 656249540.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2693609798.698 | 7349228.7539 | 41034107.0641 | 24052838.7049 | -603245996.8398 | -597057271.0861 | 274332866.1853 | 309713436.9719 | 465862697.2503 | 267495509.711 | 518579786.8259 | 329895722.6076 | 449228836.6926 | 438484767.9921 | 385742887.1888 | 373416986.2782 | 448651271.8565 | 847982675.5511 | 487330194.2781 | 496386483.0543 | 545178167.0475 | 672293913.0005 | 1049617307.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2882703005.8322 | 8647826.2859 | 51333579.8108 | 27068806.7059 | -838207539.2487 | -832692449.8944 | 266704053.0109 | 406954226.4239 | 372929400.6954 | 288857067.3429 | 342821948.8386 | 315371012.6038 | 356032600.9047 | 201769343.0192 | 234672716.137 | 527023281.9536 | 706457906.1084 | 1115067544.9405 | 971357039.6026 | 958421605.3948 | 938070201.7101 | 702497829.5359 | 1540425658.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 3439567526.538 | 9407035.8345 | 50410202.1304 | 25088049.5765 | -865454848.6994 | -857240542.6075 | 321325458.5389 | 493197193.7544 | 437048950.4584 | 385801427.6035 | 505374723.0881 | 418418197.4813 | 441051870.6974 | 312907839.3483 | 407161758.2095 | 543364583.4828 | 714783243.6886 | 1055102925.0679 | 1025290700.4362 | 947505580.8468 | 1063165248.3925 | 753443705.0381 | 1656739819.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2652530521.0982 | 9693373.6177 | 50885637.4853 | 24684307.0514 | -743979076.1413 | -737497779.5578 | 291433354.6194 | 402075046.637 | 413785106.8112 | 370359631.2875 | 496806892.5879 | 411702855.2921 | 454424832.7549 | 422009703.5076 | 349976341.123 | 484442083.18 | 546569129.5073 | 880314462.7179 | 572080123.4061 | 552741744.4201 | 644089632.0174 | 272967622.6072 | 1026515769.1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 2599138023.8428 | 8862850.8306 | 4534833.8099 | 15808975.3139 | 16128790.145 | -1693561636.0369 | -1619064583.7464 | 395863137.373 | 408236144.2409 | 358493621.4774 | 523614794.2548 | 439645031.1663 | 456526956.4992 | 372869350.6824 | 497442712.9748 | 738208527.118 | 744774644.2259 | 1396343604.4228 | 1151508817.4848 | 1010213425.1664 | 1069871024.0984 | 603050402.9999 | 2602652657.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 2304035018.4154 | 9104224.1556 | 42415358.1831 | 6247400.6383 | -722925003.8277 | -762398650.5147 | 648108679.6986 | 211801093.5001 | 375060828.2049 | 371474082.3815 | 454380641.3302 | 427669555.649 | 570879800.464 | 590935032.8152 | 308424040.1413 | 366147540.9665 | 428791845.9092 | 645791010.1797 | 154096464.8581 | 325946477.4182 | 436307275.255 | 201995331.3656 | 890335480.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 2340429408.9244 | 10982547.3094 | 42868795.8866 | 4668755.4013 | -736417887.6073 | -773937379.444 | 669346924.8125 | 201600225.1269 | 372817061.4836 | 377624143.7524 | 448873300.4859 | 414596653.6138 | 547807250.2297 | 586768346.6976 | 301860474.5184 | 349411599.2221 | 462445241.1278 | 718178939.7756 | 199488111.8754 | 343410250.1147 | 496041749.87 | 162490669.8097 | 922380218.5615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Costs
Capital cost
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | -1500000 | -1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | -277426873.335 | -277426873.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -24250000 | -24250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -573238774 | -573238774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -1250000 | -1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | -17000000 | -17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | -148521244.21 | -148521244.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | -256683454.665 | -256683454.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | -1345301.125 | -1345301.125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -75673451 | -75673451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -442821386 | -442821386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2222748 | -2222748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | -240640944.5 | -240640944.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | -474862281 | -474862281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | -2426359.5 | -2426359.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -264799436.5 | -264799436.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -473709678.5 | -473709678.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -2420470 | -2420470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | -161528454.5 | -161528454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | -474111754 | -474111754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | -3809376.5 | -3809376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | -201343187.5 | -201343187.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | -1225448334 | -1225448334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | -2101478.5 | -2101478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | -82889684 | -82889684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | -364369977.5 | -364369977.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | -4159339 | -4159339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | -82503578 | -82503578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | -376275458 | -376275458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | -149155571 | -149155571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | -4139964.5 | -4139964.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Terminal value | Asset | bar: 2019 to 2049
| Option A | Minimum load control | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Converters(VSC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240436623.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27887500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | I/C Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792111760.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | Synchronous condensers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14733333.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 1 - AC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163373368.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | Stage 2 - DC works | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282351800.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83240796.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595796046.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264705038.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638905614.4364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291279380.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637354840.1636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177681299.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637895814.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231544665.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1693346788.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91178652.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490243242.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Substations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90753935.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Lines | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506261525.3091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | Network Hardening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119324456.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | SPS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Capital cost | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Base case | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option A | -3300106.7996 | -1800000 | -1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -1198448315.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1071798776.802 | -1071798776.802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290203060.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -602558979.3795 | 0 | 0 | 0 | -487860000 | -487860000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534870202.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -735757662.8624 | 0 | 0 | 0 | -624861102 | -624861102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814844211.2618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -1025267595.5135 | 0 | 0 | 0 | -861515502 | -861515502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084332784.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -1059420705.3518 | 0 | 0 | 0 | -889115502 | -889115502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114361064.3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -909613303.9101 | 0 | 0 | 0 | -767339502 | -767339502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978692537.3073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -1849077557.1762 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1714671600 | -1714671600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309869745.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -876041862.1584 | 0 | 0 | 0 | -720689485.8 | -720689485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840895621.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -892092164.5591 | 0 | 0 | 0 | -734489485.8 | -734489485.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 859607901.4909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Operating costs
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of routine maintenance | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -11229007.9569 | 0 | 0 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | -1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | -108492422.7345 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | -12650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | -42626361.5663 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | -4970148.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | -15458140.1184 | 0 | 0 | 0 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | -1650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of refurb costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| PV of corrective costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network Support Agreements | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | -839587341.6683 | 0 | -86653021.7222 | -92556974.684 | -77818792.7246 | -75639566.8528 | -61675341.0902 | -61938425.7216 | -63876566.4588 | -63608463.7194 | -63737496.1261 | -66757798.005 | -66404628.5725 | -66794049.8833 | -70500653.4014 | -71041547.1677 | -70660925.0822 | -78486723.6395 | -90469680.3054 | -96722126.1941 | -105686703.4158 | -111378336.1988 | -79102737.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Benefits
USE benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Expected USE differential | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Unrelated network investment benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unrelated network investment benefits/(costs) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Other benefits
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Variable costs (fuel) | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 1523679638.2661 | 0 | 146673055.1 | 143726941.8 | 137816253.9 | 150833794.8 | 146630329.3 | 148941183.3 | 147972003.4 | 147553880.5 | 145685715.5 | 145630240.6 | 145215799.3 | 140870265.9 | 131947823.8 | 125714257.5 | 113325724.2 | 101295615.2 | 98671965.6 | 104772080.4 | 109959530.2 | 117863770.7 | 145988696.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 2748630487.1026 | 8952287.9948 | 22208681.9777 | 21363067.9734 | 19931616.6601 | 36164249.6125 | 79716743.9935 | 316293072.6248 | 321105442.7209 | 247038867.9882 | 428705152.7557 | 371254667.7347 | 373001638.4657 | 517638155.505 | 467874200.1566 | 431345106.5533 | 471219972.4586 | 493454229.1828 | 300587382.5193 | 302562573.252 | 278636256.1426 | 385276458.7116 | 76473920.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 1132529297.051 | 7202927.5041 | 12313980.6627 | 12901919.4131 | 13928808.8263 | 19001526.7359 | 76110478.086 | 148626584.6699 | 164374519.478 | 48588492.9623 | 209857467.9648 | 108814132.9234 | 232552876.2657 | 318081462.0638 | 198212086.9406 | 126004786.0646 | 286984137.1532 | 133260040.7651 | -29428149.3749 | -22020999.9024 | 23190128.1513 | 183317161.414 | 31864667.5293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 2600711100.4821 | 7568702.5844 | 14166871.3734 | 12634135.2302 | 11854322.6574 | 16142337.7064 | 214584619.1754 | 279541490.1693 | 413740141.8435 | 278806213.7649 | 464222898.8699 | 324426233.2405 | 373040169.3894 | 441384060.8123 | 470299441.5652 | 393223920.3251 | 388174312.8249 | 422531323.8694 | 148583560.4151 | 265237287.3169 | 294434137.5972 | 170801925.0683 | 3888132.2553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 2728483546.2143 | 9463601.9755 | 14560597.4721 | 15653985.4246 | 13540974.059 | 13876933.6067 | 199108376.0479 | 226463144.8987 | 400977279.3082 | 219268311.3202 | 343402179.9975 | 214833677.0621 | 233941819.1898 | 311692223.8912 | 274799079.3665 | 433566774.4204 | 482497982.1878 | 669793998.5664 | 490784740.5732 | 539256734.0085 | 524620647.9368 | 423982895.6143 | 191353506.9392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 3313535212.3287 | 9079142.1608 | 13649231.7917 | 13668908.2854 | 13893664.6083 | 16928831.3843 | 253729781.5758 | 312412173.2896 | 465339914.2016 | 316441739.0759 | 506162738.4852 | 318081664.1304 | 319328450.8229 | 423064509.9309 | 447306409.7164 | 450035728.5525 | 490671067.8671 | 613024299.7993 | 544536377.2729 | 529465379.4931 | 642870850.2657 | 471228055.6898 | 264040751.6952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 2642620220.3679 | 9112297.4285 | 14117020.5335 | 13272132.36 | 13594896.9898 | 15595829.689 | 232073857.6664 | 294962789.926 | 440614548.9219 | 303011159.5196 | 488625973.2261 | 329076352.408 | 345041121.9212 | 621839874.7566 | 418675643.4671 | 387309146.4641 | 394217018.2393 | 420289711.5395 | 173398547.9045 | 227395799.241 | 247337594.2343 | 91675656.5935 | -125910235.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 3837910218.9051 | 9594715.9448 | 22354029.2328 | 21342067.2055 | 21658649.8994 | 27838469.8566 | 59281767.598 | 309901400.6574 | 448235016.8865 | 290687783.3117 | 508728075.1249 | 339425413.4483 | 305474621.1017 | 554484093.9858 | 577042914.0431 | 665969331.08 | 629339355.9337 | 998148442.135 | 854054063.7936 | 773872900.0942 | 829809415.0764 | 524648616.1579 | 207833310.4883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 2860620455.5561 | 9346771.3948 | 21260068.4475 | 26494420.1581 | 19659341.9883 | -23597932.1877 | 220447614.1006 | 419369397.1119 | 464844399.9175 | 459923906.4863 | 482000919.8453 | 530095019.7315 | 669473378.3427 | 696843143.1948 | 412366211.9448 | 320950506.0769 | 287605794.7218 | 234980655.5269 | -27553784.7225 | 85071792.3606 | 111022897.8137 | 131050426.9089 | -6200855.6167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 2896670263.9185 | 10982547.3094 | 21722075.9067 | 24912712.9264 | 19965555.7178 | -21333906.1074 | 241676656.9133 | 435782728.935 | 461207717.1346 | 462273953.5953 | 474871070.8143 | 516167178.1929 | 637709045.65 | 670171757.0405 | 399561763.1527 | 299196934.5663 | 303672559.5356 | 310426184.8175 | 23506670.6716 | 115721813.1046 | 167595223.6046 | 86843779.6378 | -21154353.0498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Generator and storage capital deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 240876172.7409 | 0 | -17100542.1034 | -4805623.242 | -4805623.242 | -7986923.9231 | 99103035.0442 | -51955722.6144 | -32130527.9914 | 10904523.0507 | -21301248.1093 | 28457310.3703 | 56694790.6427 | -66150226.6521 | -110806881.1104 | -34214429.3468 | 4820585.8687 | 350517503.8039 | 48026296.1839 | 220715524.769 | 286992627.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 600231.1681 | 0 | 31128967.7908 | 8747915.1368 | 8747915.1368 | 11747145.9825 | 11747145.9825 | -226515957.6072 | -52144467.9183 | 7187371.2967 | -41856328.8759 | 4521757.5348 | -27963544.4815 | -40951124.3219 | -40951124.3219 | -29658664.7194 | -49042131.7816 | 195247740.818 | 114524900.0134 | 177656813.4334 | 170623801.3856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 236257952.6775 | 0 | 25343299.9564 | 9905746.648 | 9905746.648 | 9905746.648 | 12904977.4937 | -17122044.7629 | 19577500.0594 | -58710632.8139 | 19468836.418 | -42426622.3611 | 25143076.2921 | -48424558.002 | -126237837.0589 | -95471427.2841 | -46065370.9352 | 272215450.2765 | 187359318.9018 | 169965142.8201 | 164326547.3248 | 259187512.3142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 380620325.8705 | 0 | 35249046.6044 | 9905746.648 | 9905746.648 | 12904977.4937 | 20634983.8637 | 132907723.7005 | -60397049.109 | 21622188.985 | -36608794.7015 | 47925258.1134 | 60850146.7337 | -159326558.8581 | -89145268.5099 | 13408959.6973 | 102773491.2225 | 263621595.2982 | 213726308.6114 | 165489520.7307 | 164067667.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 379997830.0117 | 0 | 35249046.6044 | 9905746.648 | 9905746.648 | 12904977.4937 | 20634983.8637 | 133236188.5608 | -60601086.6672 | 21429281.969 | -36783148.4567 | 47756674.4302 | 60527183.0943 | -159457826.5824 | -89194252.1119 | 13277955.1296 | 102642486.6548 | 263299975.7466 | 213727129.3829 | 164954061.2938 | 164816505.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 327906300.4039 | 0 | 35249046.6044 | 9905746.648 | 9905746.648 | 12904977.4937 | 12904977.4937 | 59949954.7044 | -59118512.3035 | 20041806.8665 | -28487306.098 | 33827165.1364 | 56269083.4592 | -235189080.3167 | -107692079.8657 | 33859484.087 | 65422243.5278 | 336141076.6442 | 231600410.8563 | 167497271.88 | 236682551.1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 276570296.1719 | 0 | -17100542.1034 | -4805623.242 | -4805623.242 | -1806392.3963 | 42360192.62 | 42605719.5578 | -68162602.0492 | 22486626.6776 | -19887822.2368 | 51567360.1475 | 97415448.9061 | -217067454.1637 | -107202165.4384 | 34532039.4529 | 66359821.1261 | 336128690.515 | 231261360.503 | 172808088.0581 | 171449937.1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 28458425.1256 | 0 | 23824440.2185 | -17573553.462 | -17573553.462 | -14574322.6164 | 384621708.4606 | -242011673.6442 | -113674474.0271 | -112800988.668 | -60054576.9588 | -122621901.1312 | -116767743.3604 | -121033419.0101 | -132752984.8068 | 6880586.375 | 85047301.8882 | 345319661.4409 | 120771451.3776 | 180853693.0901 | 255490850.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 38213128.3477 | 0 | 23824440.2185 | -17573553.462 | -17573553.462 | -14574322.6164 | 384621708.4606 | -268612282.4061 | -112768629.1991 | -109627707.7555 | -58686468.5795 | -121890267.3567 | -108749854.4708 | -101465912.1863 | -126865245.4864 | 12166284.524 | 103894316.6452 | 346688052.7044 | 120669873.2183 | 173596830.1607 | 256735760.2636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Fixed Costs | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 327230317.3103 | 0 | -732243.1768 | -730242.5124 | -730242.5124 | -2055503.3695 | -4765699.4061 | 46912128.133 | 39893422.2107 | 48011129.6262 | 38050736.6261 | 47627284.763 | 51265026.8377 | 35762087.4516 | 29146304.1812 | 40221896.6192 | 45367181.4655 | 54069325.0126 | 37742302.3778 | 43932911.5399 | 65962412.2806 | 70482027.7613 | 86795069.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 342527227.9754 | 0 | 1332938.6944 | 1329296.7854 | 1329296.7854 | 2110035.9283 | 47226702.675 | 44860528.9908 | 35168191.9204 | 46503968.0771 | 37107448.0929 | 46013387.629 | 39275975.8183 | 34503789.7507 | 34598320.6815 | 37634545.0896 | 37775832.4803 | 43915899.2461 | 46111754.5587 | 48829704.4378 | 52898094.512 | 56283285.9048 | 60149964.6641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 382572065.9988 | 0 | 1509359.9786 | 1505236.0443 | 1505236.0443 | 2285975.1871 | 47403123.9593 | 48525095.6882 | 33755375.6304 | 48638279.9134 | 36096842.6418 | 49121275.0872 | 46290714.6658 | 40773636.1335 | 30568952.8878 | 41089489.8561 | 51205769.0215 | 58783963.9744 | 58404030.0693 | 54383028.9801 | 67045730.222 | 70050065.2454 | 74426989.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 396340456.1725 | 0 | 1509359.9786 | 1505236.0443 | 1505236.0443 | 2285975.1871 | 47207902.0993 | 48677827.0875 | 33438424.5962 | 49062607.1376 | 37124603.6426 | 53701331.5283 | 54857720.4812 | 43020763.486 | 34895530.9091 | 36643031.6087 | 51520128.8583 | 62024593.1703 | 62449161.4981 | 59859962.278 | 68764789.2617 | 71170526.7886 | 74340367.4426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 396204605.9608 | 0 | 1509359.9786 | 1505236.0443 | 1505236.0443 | 2285975.1871 | 47207902.0993 | 48643301.1669 | 33399377.024 | 49026446.6585 | 37091173.1596 | 53669113.0207 | 54813322.2802 | 43014064.4998 | 34904880.1049 | 36636332.6225 | 51513429.8721 | 61980194.9693 | 62445093.5885 | 59836153.372 | 68771922.0133 | 71197362.1407 | 74379358.9226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 389801996.5515 | 0 | 1509359.9786 | 1505236.0443 | 1505236.0443 | 2285975.1871 | 47403123.9593 | 48533751.2194 | 33655304.2429 | 48679684.9514 | 38041245.5098 | 50168439.558 | 50749523.6705 | 32993107.152 | 32631523.1759 | 42003264.2103 | 52451985.1179 | 61967272.6869 | 61732080.8401 | 57601873.301 | 69500819.0242 | 72210292.2322 | 76084320.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 361904079.6467 | 0 | -732243.1768 | -730242.5124 | -730242.5124 | 50496.6305 | -1064795.2644 | 48324595.0206 | 33127092.1037 | 50289360.1882 | 39744690.0667 | 53615620.2705 | 58607035.1913 | 40422859.5603 | 32572113.0702 | 41979694.9833 | 52951233.827 | 61640686.7862 | 61193200.4562 | 57778840.3259 | 71770931.9346 | 75504984.7864 | 80984103.0757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 306985536.958 | 0 | -2677720.2386 | -2670404.0631 | -2670404.0631 | -1889664.9203 | 44698559.4387 | 36118952.3459 | 25835241.8133 | 26002079.8443 | 34084298.4437 | 21839651.0487 | 19832846.184 | 16775923.2699 | 30540400.6636 | 39543178.9492 | 55952696.8092 | 61882348.2366 | 57252130.5972 | 55721092.9946 | 70808943.5793 | 74061964.0523 | 80698057.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 313096321.3339 | 0 | -2677720.2386 | -2670404.0631 | -2670404.0631 | -1889664.9203 | 44698559.4387 | 36079778.5979 | 26027973.5481 | 26627897.9127 | 34338698.2511 | 21969742.7776 | 20498059.0505 | 19712501.8434 | 30813956.8521 | 39698380.1317 | 56528364.9471 | 62714702.2527 | 56961567.9846 | 55741606.8485 | 73360766.0008 | 77296890.1709 | 85576670.1195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Target | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Unserved Energy | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00089332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00089332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Renewable Energy Zones | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 106446606.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350697.75 | 350697.75 | 138489.975 | 138489.975 | 138489.975 | 138489.975 | 138489.975 | 2008228.625 | 2008228.625 | 4006039.375 | 11231022.4 | 17527012.75 | 29169414.625 | 49688276.625 | 46769840.325 | 47378910.8 | 54168798.125 | 57020041.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 340629140.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122232.8 | 1122232.8 | 443167.92 | 443167.92 | 443167.92 | 443167.92 | 443167.92 | 6426331.6 | 6426331.6 | 12819326 | 35939271.68 | 56086440.8 | 93342126.8 | 159002485.2 | 149663489.04 | 151612514.56 | 173340154 | 182464134.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 425786425.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402791 | 1402791 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 8032914.5 | 8032914.5 | 16024157.5 | 44924089.6 | 70108051 | 116677658.5 | 198753106.5 | 187079361.3 | 189515643.2 | 216675192.5 | 228080167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 425786425.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402791 | 1402791 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 553959.9 | 8032914.5 | 8032914.5 | 16024157.5 | 44924089.6 | 70108051 | 116677658.5 | 198753106.5 | 187079361.3 | 189515643.2 | 216675192.5 | 228080167.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 212893212.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701395.5 | 701395.5 | 276979.95 | 276979.95 | 276979.95 | 276979.95 | 276979.95 | 4016457.25 | 4016457.25 | 8012078.75 | 22462044.8 | 35054025.5 | 58338829.25 | 99376553.25 | 93539680.65 | 94757821.6 | 108337596.25 | 114040083.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0.00089332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0.00089332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0.0004615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Network CAPEX deferral | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 341980239.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -728000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| Demand Side Participation | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 41905717.6421 | 9752827.9825 | 3242881.7213 | 1776612.3513 | 1163891.1783 | 1267361.5006 | 2432919.5794 | 2243939.0762 | 1349831.62 | 10326103.012 | 7187075.9052 | 6153939.3013 | 6515557.4654 | 8393237.7823 | 3236066.1992 | 2627412.2794 | 69365.6459 | 34105.6917 | 636369.6863 | 15091.3539 | 46146.7082 | -2541007.5026 | -716594.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 10322157.5917 | -391503.471 | 14575.7557 | 1824.1475 | 4854.5584 | 806.7018 | -3030.7808 | 1570.8372 | 6786 | 0 | 0 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 688125.1747 | 2055783.2312 | 6376798.5161 | 7068360.3679 | 10154700.0761 | 4632879.761 | 1225131.0843 | -1572005.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | -900222.0731 | -73131.8187 | 13496.0894 | 1796.9902 | 4813.0325 | 3544.5724 | -36818.4966 | -75583.7674 | -4905.2224 | -10073.1434 | -21016.7094 | -25072.3367 | -19276.0759 | -73575.2324 | -79686.6647 | 579623.5608 | 1100154.5313 | 5556278.3605 | 4500177.169 | 6733434.1154 | 3071974.689 | -3207001.6266 | -26005335.8914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | -115344658.1477 | -219473.8304 | 14575.7557 | 7720.7823 | -200.1895 | -2461.4276 | -32087.243 | -24272.0428 | -3488.203 | -31519.0733 | -1959.0238 | -18331.279 | -21455.2548 | -24702.5518 | -56996.2053 | 285731.7011 | 900120.1453 | 2759810.6307 | -64369200.3081 | -141212465.1028 | -130590762.6564 | 564256.3726 | -24356160.2809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | -7802012.6285 | -815775.6896 | 14575.7557 | 3838.5891 | 6006 | 2374.8181 | 0 | 1570.8372 | 6786 | 0 | 0 | 6786 | 0 | 0 | -250783.1287 | 130426.6272 | 1208252.8397 | 4599699.4055 | 7293722.42 | 8386027.0776 | -7248546.6126 | -7680785.367 | -36031168.3313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | -1077702.1282 | 327893.6737 | 2563.7557 | 8158.5988 | 6006 | 2384.3274 | 0 | 1570.8372 | 6786 | 0 | 0 | 6786 | 0 | -95823 | -229437 | 140477.5782 | 1498208.2946 | 1770796.0526 | 7478993.692 | 7820625.3879 | -1159672.8497 | -4006905.2924 | -22471523.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 4380234.8858 | 581076.1892 | 10210.3687 | 1191.9992 | 4546.1767 | 3544.5724 | 0 | 1570.8372 | 6786 | 0 | 0 | 3918.2396 | -1353.5461 | -655.3344 | -824.4044 | 458143.6186 | 1073857.1223 | 5227572.5974 | 7622530.5552 | 8357119.3481 | -2539153.9939 | 2394077.5314 | -14740936.3395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 14457347.8617 | -731865.1142 | 13589.8573 | 2773.8627 | 6006 | -2461.4276 | 0 | 1570.8372 | 6786 | 0 | 0 | 6786 | 0 | 0 | 0 | 697610.3019 | 1094382.0391 | 5395933.6867 | 9970341.4321 | 10723745.3882 | 1810888.6743 | 7866950.7556 | 8935647.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | -529396.9493 | -242547.2392 | 8569.7557 | -3061.9947 | -902.4909 | 2755.0096 | -9202.3013 | -25582.3135 | -294339.4989 | -915.2812 | 0 | 6786 | -8680.7023 | -614.6393 | -79587.6603 | 423269.5653 | 1836052.49 | 5258344.9744 | 5276667.6049 | 5949898.972 | 634583.3376 | -1467059.5965 | -23407343.4063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Financial year | Units | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049
| 0 | PV 2018 $ | bar: 2019 to 2049
| Option A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Option D1i - Vic SC

## R0 Results
R0 Results
Sensitivities, results and rankings
Input Summary
| Parameter/input selection for sensitivity analysis | [5 empty] | Capital cost
| Scenario parameters and inputs |  |  |  |  | Capital cost scenario
|  |  | Units |  | Low | Medium | High
| Assumed scenario weighting |  | % weighting |  | 33.33% | 33.33% | 33.33%
| Discount rate |  | % real, pre-tax |  | 6% | 6% | 6%
| Capital cost |  | % of estimate |  | 80% | 100% | 120%
| Cost selection for sensitivity analysis | [5 empty] | Security and compliance
| Scenario cost inputs |  |  |  |  | Security and compliance scenario
|  |  | Units |  | Low | Medium | High
| Routine maintenance |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Refurbishment |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Corrective maintenance |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Security and compliance |  | % of estimate |  | 70% | 100% | 130%
| Benefit selection for sensitivity analysis | [5 empty] | Unrelated network investment
| Scenario benefit inputs |  |  |  |  | Unrelated network investment scenario
|  |  | Units |  | Low | Medium | High
| VCR |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Unrelated network investment |  | % of estimate |  | 70% | 100% | 130%
| Variable costs (fuel) |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Generator and storage capital deferral |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Fixed Costs |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Renewable Energy Target |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Unserved Energy |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Renewable Energy Zones |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Network CAPEX deferral |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| Demand Side Participation |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| 0 |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
| 0 |  | % of estimate |  | 100% | 100% | 100%
Cost Benefit Analysis Results (Quantitative)
| Output summary | Net present value of benefits
| NPV results for Capital cost scenarios |  |  |  | Scenario |  | Weighted
| Option |  | Units | Low | Medium | High | NPV
| Option A |  | 2018 $ | 739802675.7027 | 545501732.9024 | 351200790.102 | 545501732.9024
| Option B - HVDC Qld |  | 2018 $ | 1924742961.3839 | 1725001575.525 | 1525260189.666 | 1725001575.525
| Option C1 - Murraylink 2 |  | 2018 $ | 800551267.2325 | 700124770.6692 | 599698274.106 | 700124770.6692
| Option C2 - 275 kV |  | 2018 $ | 2145307884.2172 | 2022681607.0734 | 1900055329.9297 | 2022681607.0734
| Option C3 - 330 kV |  | 2018 $ | 2320457523.8231 | 2149579591.2375 | 1978701658.6519 | 2149579591.2375
| Option C3i - 330 kV SC |  | 2018 $ | 2752317730.5033 | 2575747612.9447 | 2399177495.386 | 2575747612.9447
| Option C4 - 330 kV detour |  | 2018 $ | 2131539787.7094 | 1979937570.3911 | 1828335353.0727 | 1979937570.3911
| Option C5 - 500 kV |  | 2018 $ | 2183024192.7504 | 1874844599.8877 | 1566665007.025 | 1874844599.8877
| Option D1 - Vic |  | 2018 $ | 1860023099.3122 | 1714016122.2858 | 1568009145.2594 | 1714016122.2858
| Option D1i - Vic SC |  | 2018 $ | 1889664969.1808 | 1740982941.7543 | 1592300914.3278 | 1740982941.7543
| Output summary | Ranking of options
| Ranking of options under Capital cost scenarios |  |  |  | Scenario |  | Weighted
| Option |  | Units | Low | Medium | High | ranking
| Option A |  | 2018 $ | 10 | 10 | 10 | 10
| Option B - HVDC Qld |  | 2018 $ | 6 | 7 | 8 | 7
| Option C1 - Murraylink 2 |  | 2018 $ | 9 | 9 | 9 | 9
| Option C2 - 275 kV |  | 2018 $ | 4 | 3 | 3 | 3
| Option C3 - 330 kV |  | 2018 $ | 2 | 2 | 2 | 2
| Option C3i - 330 kV SC |  | 2018 $ | 1 | 1 | 1 | 1
| Option C4 - 330 kV detour |  | 2018 $ | 5 | 4 | 4 | 4
| Option C5 - 500 kV |  | 2018 $ | 3 | 5 | 7 | 5
| Option D1 - Vic |  | 2018 $ | 8 | 8 | 6 | 8
| Option D1i - Vic SC |  | 2018 $ | 7 | 6 | 5 | 6
2018 $
2018 $
2018 $
2018 $
2018 $
Other Considerations (Qualitative)
Sunk Costs
Future proofing
These assets are at the end of their technical life, there is increased risk of failure which may result in increased safety and reliability issues, or in the worst case, catastrophic failure of the transformer and the resultant loss and damage associated with this. It is likely that if these assets are not replaced that a number will fail during the regulatory period or the next period resulting in corrective operational expenditure cost and the unplanned unavailability of parts of the network. Therefore option 1 is the best option.
Financing
Borrowing costs are at historical lows, including interest charges on corporate bonds.

## R1 Detailed Results
R1 Detailed Results
Mix and match
| Component | Capital costs | Routine maintenance | Refurb costs | Corrective maintenance | Network Support Agreements | Unserved energy (USE) | Unrelated network investments | Variable costs (fuel) | Generator and storage capital deferral | Fixed Costs | Renewable Energy Target | Unserved Energy | Renewable Energy Zones | Network CAPEX deferral | Demand Side Participation | 0 | 0 | Net present value
| Sensitivity | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium | Medium
| Option A | -2750088.9996 | -10208189.0518 | 0 | 0 | -645836416.6679 | 0 | 0 | 1172061260.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32235167.417 | 0 | 0 | 545501732.9024
| Option B - HVDC Qld | -998706929.2947 | -98629475.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2114331143.9251 | 185289363.6468 | 251715628.7002 | 0 | 0 | 0 | 263061722.5364 | 7940121.2244 | 0 | 0 | 1725001575.525
| Option C1 - Murraylink 2 | -502132482.8162 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871176382.3469 | 461716.2831 | 263482483.058 | 0 | 0 | 81882004.9683 | 0 | -692478.5178 | 0 | 0 | 700124770.6692
| Option C2 - 275 kV | -613131385.7187 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000547000.3708 | 181736886.675 | 294286204.6144 | 0 | 0 | 262022415.8986 | 0 | -88726660.1136 | 0 | 0 | 2022681607.0734
| Option C3 - 330 kV | -854389662.9279 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098833497.0879 | 292784866.0542 | 304877273.9789 | 0 | 0 | 327528019.8733 | 0 | -6001548.1758 | 0 | 0 | 2149579591.2375
| Option C3i - 330 kV SC | -882850587.7932 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548873240.2528 | 292306023.0859 | 304772773.816 | 0 | 0 | 327528019.8733 | 0 | -829001.6371 | 0 | 0 | 2575747612.9447
| Option C4 - 330 kV detour | -758011086.5917 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032784784.8983 | 252235615.6953 | 299847689.655 | 0 | 0 | 163764009.9366 | 0 | 3369411.4506 | 0 | 0 | 1979937570.3911
| Option C5 - 500 kV | -1540897964.3135 | -38751237.7876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952238629.927 | 212746381.6707 | 278387753.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11121036.8167 | 0 | 0 | 1874844599.8877
| Option D1 - Vic | -730034885.132 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200477273.5047 | 21891096.2505 | 236142720.7369 | 0 | 0.00068717 | 0.00068717 | 0 | -407228.4226 | 0 | 0 | 1714016122.2858
| Option D1i - Vic SC | -743410137.1325 | -14052854.6531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2228207895.3219 | 29394714.1136 | 240843324.103 | 0 | 0.00068717 | 0.00068717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740982941.7543
Detailed results
| Capital costs |  |  |  |  | Operating costs |  |  |  |  | Network benefits |  |  |  |  | Other benefits
| Capital costs |  |  |  |  | Routine maintenance |  |  |  |  | Unserved energy (USE) |  |  |  |  | Variable costs (fuel)
| Option | Low | Medium | High |  | Option | Low | Medium | High |  | Option | Low | Medium | High |  | Option | Low | Medium | High
| Option A | -2200071.1997 | -2750088.9996 | -3300106.7996 |  | Option A | -9187370.1466 | -10208189.0518 | -11229007.9569 |  | Option A | 0 | 0 | 0 |  | Option A | 820442882.1433 | 1172061260.2047 | 1523679638.2661
| Option B - HVDC Qld | -798965543.4358 | -998706929.2947 | -1198448315.1537 |  | Option B - HVDC Qld | -88766527.6919 | -98629475.2132 | -108492422.7345 |  | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 |  | Option B - HVDC Qld | 1480031800.7475 | 2114331143.9251 | 2748630487.1026
| Option C1 - Murraylink 2 | -401705986.253 | -502132482.8162 | -602558979.3795 |  | Option C1 - Murraylink 2 | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 |  | Option C1 - Murraylink 2 | 609823467.6428 | 871176382.3469 | 1132529297.051
| Option C2 - 275 kV | -490505108.5749 | -613131385.7187 | -735757662.8624 |  | Option C2 - 275 kV | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C2 - 275 kV | 1400382900.2596 | 2000547000.3708 | 2600711100.4821
| Option C3 - 330 kV | -683511730.3423 | -854389662.9279 | -1025267595.5135 |  | Option C3 - 330 kV | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C3 - 330 kV | 1469183447.9616 | 2098833497.0879 | 2728483546.2143
| Option C3i - 330 kV SC | -706280470.2345 | -882850587.7932 | -1059420705.3518 |  | Option C3i - 330 kV SC | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 |  | Option C3i - 330 kV SC | 1784211268.177 | 2548873240.2528 | 3313535212.3287
| Option C4 - 330 kV detour | -606408869.2734 | -758011086.5917 | -909613303.9101 |  | Option C4 - 330 kV detour | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 |  | Option C4 - 330 kV detour | 1422949349.4288 | 2032784784.8983 | 2642620220.3679
| Option C5 - 500 kV | -1232718371.4508 | -1540897964.3135 | -1849077557.1762 |  | Option C5 - 500 kV | -34876114.0088 | -38751237.7876 | -42626361.5663 |  | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C5 - 500 kV | 2066567040.9489 | 2952238629.927 | 3837910218.9051
| Option D1 - Vic | -584027908.1056 | -730034885.132 | -876041862.1584 |  | Option D1 - Vic | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 |  | Option D1 - Vic | 1540334091.4533 | 2200477273.5047 | 2860620455.5561
| Option D1i - Vic SC | -594728109.706 | -743410137.1325 | -892092164.5591 |  | Option D1i - Vic SC | -12647569.1878 | -14052854.6531 | -15458140.1184 |  | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 |  | Option D1i - Vic SC | 1559745526.7254 | 2228207895.3219 | 2896670263.9185
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Refurb costs |  |  |  |  | Unrelated network investments |  |  |  |  | Generator and storage capital deferral
[6 empty] | Option | Low | Medium | High |  | Option | Low | Medium | High |  | Option | Low | Medium | High
[6 empty] | Option A | 0 | 0 | 0 |  | Option A | 0 | 0 | 0 |  | Option A | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 |  | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 |  | Option B - HVDC Qld | 129702554.5528 | 185289363.6468 | 240876172.7409
[6 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 |  | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 |  | Option C1 - Murraylink 2 | 323201.3982 | 461716.2831 | 600231.1681
[6 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C2 - 275 kV | 127215820.6725 | 181736886.675 | 236257952.6775
[6 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C3 - 330 kV | 204949406.238 | 292784866.0542 | 380620325.8705
[6 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 |  | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 |  | Option C3i - 330 kV SC | 204614216.1601 | 292306023.0859 | 379997830.0117
[6 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 |  | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 |  | Option C4 - 330 kV detour | 176564930.9867 | 252235615.6953 | 327906300.4039
[6 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 |  | Option C5 - 500 kV | 148922467.1695 | 212746381.6707 | 276570296.1719
[6 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 |  | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 |  | Option D1 - Vic | 15323767.3753 | 21891096.2505 | 28458425.1256
[6 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 |  | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 |  | Option D1i - Vic SC | 20576299.8795 | 29394714.1136 | 38213128.3477
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Corrective maintenance | [9 empty] | Fixed Costs
[6 empty] | Option | Low | Medium | High | [6 empty] | Option | Low | Medium | High
[6 empty] | Option A | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option B - HVDC Qld | 176200940.0902 | 251715628.7002 | 327230317.3103
[6 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 184437738.1406 | 263482483.058 | 342527227.9754
[6 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C2 - 275 kV | 206000343.2301 | 294286204.6144 | 382572065.9988
[6 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C3 - 330 kV | 213414091.7852 | 304877273.9789 | 396340456.1725
[6 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 213340941.6712 | 304772773.816 | 396204605.9608
[6 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 209893382.7585 | 299847689.655 | 389801996.5515
[6 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C5 - 500 kV | 194871427.5021 | 278387753.5744 | 361904079.6467
[6 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option D1 - Vic | 165299904.5158 | 236142720.7369 | 306985536.958
[6 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option D1i - Vic SC | 168590326.8721 | 240843324.103 | 313096321.3339
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Network Support Agreements | [9 empty] | Renewable Energy Target
[6 empty] | Option | Low | Medium | High | [6 empty] | Option | Low | Medium | High
[6 empty] | Option A | -452085491.6676 | -645836416.6679 | -839587341.6683 | [6 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Unserved Energy
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1 - Vic | 0.00048102 | 0.00068717 | 0.00089332
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0.00048102 | 0.00068717 | 0.00089332
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Renewable Energy Zones
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 57317403.4778 | 81882004.9683 | 106446606.4588
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | 183415691.129 | 262022415.8986 | 340629140.6682
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | 229269613.9113 | 327528019.8733 | 425786425.8352
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 229269613.9113 | 327528019.8733 | 425786425.8352
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 114634806.9556 | 163764009.9366 | 212893212.9176
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1 - Vic | 0.00048102 | 0.00068717 | 0.00089332
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0.00048102 | 0.00068717 | 0.00089332
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Network CAPEX deferral
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 184143205.7755 | 263061722.5364 | 341980239.2973
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
Demand Side Participation
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 22564617.1919 | 32235167.417 | 41905717.6421
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 5558084.8571 | 7940121.2244 | 10322157.5917
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | -484734.9624 | -692478.5178 | -900222.0731
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | -62108662.0796 | -88726660.1136 | -115344658.1477
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | -4201083.723 | -6001548.1758 | -7802012.6285
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | -580301.146 | -829001.6371 | -1077702.1282
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 2358588.0154 | 3369411.4506 | 4380234.8858
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 7784725.7717 | 11121036.8167 | 14457347.8617
[16 empty] | Option D1 - Vic | -285059.8958 | -407228.4226 | -529396.9493
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
0
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
0
[16 empty] | Option | Low | Medium | High
[16 empty] | Option A | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option B - HVDC Qld | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C1 - Murraylink 2 | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C2 - 275 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3 - 330 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C3i - 330 kV SC | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C4 - 330 kV detour | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option C5 - 500 kV | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1 - Vic | 0 | 0 | 0
[16 empty] | Option D1i - Vic SC | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0
[17 empty] | 0 | 0 | 0